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г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	163
д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	165
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	166
ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	166
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в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	241
г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	242
д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	242
е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	242
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	243
ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	.....244
а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	244
б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	244
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	244
ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	245
а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	245
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	247
в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	247
ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	249
а) расчетную величину нормативных  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)  теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	249
б)максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	249
в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	249
г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	249
д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	249
ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ...251
а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	251
б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	255
в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	255
г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	256
д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения	256
е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	256
ж) обоснование предлагаемых для  реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	256
з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	257
и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	257
к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	257
л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	257
м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	257
н)анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	257
о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	258
п) результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения	258
ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	259
а) предложений по  реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	259
б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	259
в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	259
г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	259
д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	259
е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	260
ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	260
з) предложений по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  насосных станций	260
ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО        ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	261
а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	261
б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	261
в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	261
г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	261
д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	261
е) предложения по источникам инвестиций	261
ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	262
а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	262
б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	262
в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	262
г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	263
д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	263
е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	263
ГЛАВА 11.ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАЖЕНИЯ	264
а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	264
б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	265
в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	266
г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	266
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[bookmark: _Toc32306865][bookmark: _Hlk32306851]
Паспорт схемы теплоснабжения

	[bookmark: _Toc32305881][bookmark: _Toc32306866]Наименование схемы
	Актуализированная схема теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области области на период до 2036 года (актуализация на 2027 год).

	Основание для разработки схемы теплоснабжения
	1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями);
3. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 172 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); 
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; 
8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
9. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);
10. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
11. [bookmark: _Hlk109856860]Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
12. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);
13. Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;
14. [bookmark: _Hlk118407530]Генеральные планы сельских поселений Руднянского муниципального округа Смоленской области;
15. Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

	Заказчики схемы
	Администрация Руднянского муниципального округа Смоленской  области

	Основные разработчики схемы теплоснабжения
	Общество с ограниченной ответственностью  «Смоленскрегионтеплоэнерго»
 214020, Смоленская обл., Смоленск г., Шевченко ул., дом № 77А 

	Цели разработки схемы теплоснабжения
	Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях:
- выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения Руднянского муниципального округа и составление прогнозных вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиск решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;
- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом;
- повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
- снижения негативного воздействия на окружающую среду;
- обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
- обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.

	Принципы разработки схемы теплоснабжения

	- обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных действующими законами;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 
- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
- согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации; 
- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

	Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения
	Расчётный срок: до 2036 г. (актуализация на 2027 год).

	Основные индикаторы и
показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения
	- обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;
- снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки;
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.





[bookmark: _Hlk110004936]
Основные понятия и определения, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области
[bookmark: _Toc50639366]Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
[bookmark: _Toc50639367]Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
[bookmark: _Toc50639368]Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
[bookmark: _Toc50639369][bookmark: _Toc50639370]Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
[bookmark: _Toc50639371]Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
[bookmark: _Toc50639372]Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
[bookmark: _Toc50639373]Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведённых или приобретённых тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: _Toc50639374]Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
[bookmark: _Toc50639375]Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: _Toc50639376]Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
[bookmark: _Toc50639377]Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
[bookmark: _Toc50639378]Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации;
[bookmark: _Toc50639379]Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные задачи схемы теплоснабжения
- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа.
- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального округа до 2036 года.
- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надёжного и оптимального теплоснабжения потребителей.
- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.


[bookmark: _Toc119626431][bookmark: _Toc73430524][bookmark: _Toc139056681]Общие сведения о муниципальном образовании
«Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
[bookmark: _Toc32305882][bookmark: _Toc32306867]Территория Руднянского муниципального округа расположена в западной части Смоленской области и граничит:
- на севере с Велижским муниципальным округом;
- на северо-востоке с  Демидовским муниципальным округом;
- на востоке со Смоленским муниципальным округом;
- на юге с Краснинским муниципальным округом;
- на западе с границей Белоруссией (Витебский, Лиозненский и Дубровенский районы).

[image: 485px-Location_Rudnyansky_District_Smolensk_Oblast.svg]
Рисунок 1 - Территория Руднянского муниципального округа на карте Смоленской области.
 
Территория Руднянского муниципального округа определена в границах, утверждённых областным законом Смоленской области от 01 декабря 2004 года № 76-з «Об установлении границ муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» (с изменениями на 10.06.2024 года) в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Руднянский район образован в 1929 году. 21 августа 1961 года к Руднянскому району был присоединён Понизовский район.
В рамках организации местного самоуправления с 2024 года в границах муниципального образования Руднянского района (с 2004 года) функционирует муниципального образование «Руднянский муниципальный округ».
Территория Руднянского муниципального округа составляет 2 111,41 км2. 

Численность постоянно проживающего населения представлена в таблице.
	Численность населения

	2024 год
 (факт)
	2025 год
 (факт)
	2026 
(план)

	20 478
	20 184
	19 980



Городское население в городе Рудня составляет 8 408 человек (на 2025 год) и  пгт. Голынки -  2 827человек( на 2025 год), что составляет 55,7 процентов от всего населения округа. 
Территорию Руднянского муниципального округа составляют земли населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Руднянского муниципального округа, а также земли рекреационного назначения.
В состав территории Руднянского муниципального округа входят несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, перечень которых установлен статьёй 4.1 областного закона Смоленской области от 01 декабря 2004 года № 76-з «Об установлении границ муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области». 
Административным центром Руднянского муниципального округа является город Рудня.
До 2024 года на территории Руднянского района существовали 4 сельский поселения (Любавичское, Переволочское, Понизовское и Чистиковское) и 2 городских поселения ( Руднянское, Голынковское). Областным законом Смоленской области от 10 июня 2024 года  городские и сельские поселения упразднены и объединены в Руднянский муниципальный округ.
На сегодняшний день в Руднянский округ входят 212 населённых пунктов, в том числе 2 городских населённых пункта (город и посёлок городского типа) и 210 сельских населённых пунктов в том числе:
город Рудня, деревня Абрамово, деревня Аниськи, деревня Анцифорово, деревня Баботки, деревня Балыки, деревня Бель, деревня Бельское, деревня Березино, деревня Блажкино, деревня Большая Березина, деревня Бор, деревня Бордадыны, деревня Борки, деревня Бородино, деревня Боярщина, деревня Боярщина, деревня Братышки, деревня Брусы, деревня Бутрово, деревня Быстровка, деревня Верхние Храпуны, деревня Волки, деревня Волково, деревня Волоты, деревня Высокая Жарь, деревня Гари, деревня Гломаздино, деревня Голяшово, деревня Горбуши, деревня Гранки, деревня Губники, деревня Губы, деревня Даровая, деревня Дворище, деревня Девино, деревня Дементеево, деревня Дрягили, деревня Дубровка, деревня Дубровка, деревня Дуброво, деревня Дуброво, деревня Дюндино, деревня Елисеевка, деревня Ельня, деревня Ефремово, деревня Живолево, деревня Заборье, деревня Загорье, деревня Заготино, деревня Задняя, деревня Заложье, деревня Заозерье, деревня Заолище, деревня Заречье, деревня Затесы, деревня Зорчино, деревня Зуево, деревня Зуи, деревня Ивники, деревня Игнатовка, деревня Изубри, деревня Кадомы, деревня Казимирово, деревня Каменка, деревня Карташевичи, деревня Кеново, деревня Кисловка, деревня Клемятино, деревня Клименки, деревня Кляриново, деревня Козлы, деревня Коминтерн, деревня Концы, деревня Корбаны, деревня Коржани, деревня Коробаново, деревня Коровки, деревня Королево, деревня Коты, деревня Кочаны, деревня Кошеватка, деревня Кошевичи, деревня Красный Двор, деревня Кругловка, деревня Кудино-Слобода, деревня Кудрицы, деревня Куприяново, деревня Ладыги, деревня Лапеки, деревня Левыки, деревня Лежуево, деревня Лелеквинская, деревня Лешно, деревня Лисикты, деревня Лужки, деревня Любавичи, деревня Макаровка, деревня Маковское, деревня Малая Березина, деревня Мервино, деревня Микулино, деревня Могильно, деревня Молево, деревня Морги, деревня Морозовка, деревня Москаленки, деревня Мохначи, деревня Надва, деревня Невзучье, деревня Неговка, деревня Нивки, деревня Нижние Храпуны, деревня Николинки, деревня Никонцы, деревня Новое Мышково, деревня Новоселки, деревня Оброк, деревня Обурог, деревня Овсяная Нива, деревня Одрино, деревня Ордовка, деревня Осово, деревня Осяпы, деревня Пальцево, деревня Пашки, деревня Пезолы, деревня Переволочье, деревня Пески, деревня Печки, деревня Плоское, деревня Половино, деревня Понажево, деревня Понизовье, деревня Попара, деревня Портасово, деревня Потипы, деревня Починок, деревня Приволье, деревня Распопы, деревня Рассвет, деревня Родькино, деревня Рокот, деревня Рыжиково, деревня Самсонцы, деревня Сапцы, деревня Сафроново, деревня Свариха, деревня Селечки, деревня Селивоненки, деревня Сельцо, деревня Семенцево, деревня Середки, деревня Силуяново, деревня Ситники, деревня Ситовщина, деревня Скубятино, деревня Скугрево, деревня Слобода, деревня Слобода,деревня Слобода, деревня Слободище, деревня Смолиговка, деревня Смоляки, деревня Соболи, деревня Соловьи, деревня Солонец, деревня Соменки, деревня Стаи, деревня Старая Стрелка, деревня Стародубовщина, деревня Старое Мышково, деревня Сташки, деревня Сташково, деревня Стволино, деревня Стрелицы, деревня Суборово, деревня Сурмилицы, деревня Сутоки, деревня Суфляново, деревня Сухая Поленица, деревня Теляпни, деревня Тетери, деревня Тимошенки, деревня Трегубовка, деревня Трубилово, деревня Тубольцы, деревня Тур, деревня Удовки, деревня Узгорки, деревня Фащево,, деревня Халютино, деревня Холмок, деревня Холмы, деревня Хомино, деревня Хохлы, деревня Храпаки, деревня Цегельня, деревня Центнеровка, деревня Чистик, деревня Чушаи, деревня Шапки, деревня Шарки, деревня Шатилово, деревня Шелково, деревня Шеровичи, деревня Шилово, деревня Шмыри, деревня Шубки, поселок городского типа Голынки, поселок Льнозавода, село Понизовье.
Наиболее крупные населённые пункты Руднянского муниципального округа Смоленской области представлены в таблице.
	№ п/п
	Населённый пункт
	Тип
	Численность населения

	1
	Рудня
	город
	8 408

	2
	Голынки
	пгт
	2 827

	3
	Чистик
	деревня
	848

	4
	Понизовье
	село
	842

	5
	Березино
	деревня
	764

	6
	Шеровичи
	деревня
	630

	7
	Казимирово
	деревня
	545

	8
	Смолиговка
	деревня
	530

	9
	Любавичи
	деревня
	448

	10
	Красный Двор
	деревня
	436

	11
	Стаи
	деревня
	390

	12
	Кругловка
	деревня
	295

	13
	Переволочье
	деревня
	274

	14
	Борки
	деревня
	251

	15
	Лешно
	деревня
	250



[image: Снимок экрана (29)]
Рисунок 2 – Руднянский муниципальный округ Смоленской области

Климат характеризуется как влажный континентальный с чётко выраженными сезонами года: тёплым летом (средняя температура июля - + 20,4°С) и умеренно-холодной зимой (средняя температура января -5°С). 
На протяжении года:
ясные дни - 58; 
дни снега - 42;
дни с дождем - 181;
пасмурных дней - 85.
Основные климатические характеристики
	Характеристика
	Значение

	Среднегодовая температура воздуха
	 +8,10С

	Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (января)
	-5,10С

	Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июля)
	+20,40С

	Продолжительность тёплого времени года (Т > 00С)
	213-224 суток

	Продолжительность вегетационного периода (Т > 50С)
	C середины апреля по третью декаду октября (129-143 суток)

	Средняя продолжительность безморозного периода 
	125-148 суток

	Средняя относительная влажность воздуха
	Зима - 75-90%
Лето - 65-70%

	Среднегодовое количество осадков
	645-691 мм

	Среднее число дней с осадками за год
	170-190 суток

	Средняя многолетняя испаряемость
	407 мм или около 55% от выпавших осадков

	Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова
	130-140 суток (с начала декабря до первой декады апреля)

	Средняя мощность снежного покрова
	25-35 см

	Нормативная глубина промерзания грунтов
	140 см

	Средняя глубина промерзания грунтов
	60-80 см

	Преобладающее направление ветра
	В течение года преимущественно западное, в тёплый период преобладают саверо-западные направления ветра, в холодный - южные

	Средняя скорость ветра
	3,33 м/сек


Зима (середина ноября - середина апреля) умеренно холодная, преимущественно с облачной погодой. Небольшие морозы часто сменяются оттепелями. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. Зимой часто бывают оттепели. Во время оттепелей температура днём может достигать 6 - 8 °С. Почти во все зимы наиболее низкие температуры близки к -30 °С. Иногда они опускаются до -40 °С.. 
Весна (середина марта – конец мая) умеренно тёплая, с неустойчивой погодой, частыми похолоданиями. Осадки выпадают в виде дождей, иногда в виде мокрого снега. Устойчивый снежный покров разрушается в начале апреля. 
Лето (конец мая – конец августа) тёплое и влажное. Преобладающая температура воздуха днем  9-22°С. Летом почти ежегодно в отдельные дни температура воздуха повышается до 28 - 30 °С, а в наиболее жаркие годы -до 34-36 °С. В тёплую часть года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами. 	Осень (конец августа – середина ноября) в первой половине сезона умеренно теплая, с малооблачной, во второй половине сезона прохладная, с пасмурной дождевой погодой. Осадки выпадают в виде затяжных моросящих дождей; в середине октября возможны снегопады. Ежемесячно бывает 4-6 дней со сплошным туманом. 
Погода почти всегда облачная. В среднем за год покрытие неба облаками составляет 7 балов. Максимум облачности - в декабре, минимум - в мае.
Относится к избыточно увлажняемым территориям, осадков от 615-721 мм в год, больше в северо-западной части, где чаще проходят циклоны, максимум летом. Минимум осадков приходится на январь или февраль, реже март (33 - 43 мм). Наибольшее количество осадков выпадает в июне (83 - 101 мм). Наблюдаются большие различия как в годовых, так и в месячных суммах осадков. Среднегодовое количество дней с осадками от 170 до 190.
Две трети годовой суммы осадков выпадают в виде дождя, одна треть в виде снега. Осадки в виде снега выпадают обычно с ноября по март. Период с устойчивым снежным покровом длится 130 -140 дней.  В тёплую часть года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами. В среднем за тёплый период бывает 19-24 дней с грозой и около двух дней с градом.
Господствующей воздушной массой в течение года является континентальный воздух умеренных широт. С его вторжением связаны осадки, потепления в зимний период и похолодания – в летний. В зимнее время и в переходные сезоны года сюда вторгается арктический воздух, приносящий похолодание. В летнее время сюда может проникать континентальный тропический воздух, обуславливая сухую и жаркую погоду.
 Ветровой режим отличается преобладанием северо-западных направлений ветра в тёплый период и южным в холодный период года.  Антициклоны для области менее характерны. С их приходом устанавливается тихая малооблачная погода без осадков, с высокими температурами летом и низкими - зимой.

Состояние жилого фонда Руднянского муниципального округа имеет следующие характерные черты:
- общая площадь жилого фонда по району составляет 779 тыс. кв.м. (по данным на 2025 год);
- более 92,5 % в среднем по району является частной собственностью; 
- на территории Руднянского округа аварийный жилой фонд составляет 0 тыс. м2, ветхий фонд включает в себя 283 индивидуальных жилых дома или около 2 % общего объёма жилья;
- в ветхом жилом фонде проживает 291 человек;
- без финансовой поддержки большая часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия.
Показатели объёмов ежегодного ввода жилой площади в расчёте  на 1 жителя должны составить 1,0 кв.м на человека до 2033 года.
Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);
· Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
· Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;
· Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;
· «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введённых в действие с 22.05.2006 г.;
· СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);
· Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
· Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
· Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
· Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
· МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
· Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
· Генеральный план Руднянского городского поселения. 
В соответствии с Генеральным планом Руднянского муниципального округа, увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.
Одними  из важнейших характеристик показателя жизненного стандарта являются  качество и количество жилого фонда.
Состояние жилого фонда района имеет следующие характерные черты:
- общая площадь жилого фонда по району составляет 779 тыс. кв.м. (по данным на 2025 год);
- более 92,5 % в среднем по району является частной собственностью; 
- на территории Руднянского округа аварийный жилой фонд составляет 0 тыс. м2, ветхий фонд включает в себя 283 индивидуальных жилых дома или около 2 % общего объёма жилья;
- в ветхом жилом фонде проживает 291 человек.
Показатели объёмов ежегодного ввода жилой площади в расчёте  на 1 жителя должны составить 1,0 кв.м на человека до 2033 года. 
Для достижения этих показателей  необходимо:
- увеличить объёмы жилищного строительства;
- модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить развитие систем инженерной инфраструктуры жилых зон, используя централизованные и локальные источники инженерного обеспечения;
- осуществить снос ветхого и аварийного жилья, реконструкцию государственного, муниципального и частного фондов; 
- использовать новые методы и создавать условия для развития конкуренции в строительстве, ремонте и эксплуатации жилого фонда;
- совершенствовать государственную законодательную политику, стимулирующую финансирование строительства жилья;
- обеспечить рост инвестиций, использовать механизмы ипотечного кредитования; 
- разработать законодательную и нормативную правовую базу обеспечения жильём привлекаемых в область из стран ближнего зарубежья;
- внедрять новые, более экономичные технологии строительства, производства строительных материалов;
- обеспечить соответствие структуры, качества и технических характеристик жилья спросу и потребностям населения;
- развивать малоэтажное  индивидуальное строительство;
- использовать разнообразные типы жилой застройки для удовлетворения потребностей всех слоёв населения;
- внедрять экономические и административные рычаги, обеспечивающие сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации; 
- передавать незавершённые строительством объекты долгостроя эффективным застройщикам;
- создавать прозрачные условия для формирования рынка земельных участков под застройку, рынка подрядных работ; 
- привлекать средства федерального бюджета, выделяемые на строительство жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных программ. 
Объём нового жилищного строительства за весь прогнозный период до 2045 года может составить порядка 270 тыс. кв.м. При этом средний показатель жилищной  обеспеченности в районе к 2045 году составит 55,0  кв.м на человека. 
Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируются.
Типология нового жилищного строительства:
 коттеджная – жилые зоны с участками до 0,18 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на 1 семью, общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.
Общая площадь коттеджей не регламентируется, но для расчётов ориентировочно принимается в размере 100-120 кв.м. общей площади на 1 коттедж. Плотность размещения коттеджей - 6 участков на гектар. В зависимости от местоположения малоэтажный жилой фонд с участками может быть бизнес и эконом класса, с выделением зон высококомфортной элитной застройки.
 блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.
 секционная застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.
В этом типе малоэтажной застройки предполагается размещение престижного жилого фонда бизнес-класса со средними показателями жилой обеспеченности выше или равными среднегородским. Плотность застройки по общей площади жилых домов  «брутто» микрорайона порядка 3500 м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчётного срока) 85-100 чел/га.
 Многоэтажная высокоплотная застройка – застройка многоэтажными жилыми многоквартирными домами (5-9 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.
Жилые дома предлагается строить по типовым и индивидуальным проектам с применением различных стеновых материалов (кирпич, панель и т.д.)  В 5-9 этажных типовых  жилых домах предполагается размещение более дешёвого «социального» жилья с показателями жилой обеспеченности, соответствующих социальным нормативам и массового жилья эконом-класса со среднегородскими показателями жилищной обеспеченности.
Большой планируемый объем жилищного строительства определяет необходимость застройки более высокой этажности с повышенной плотностью. Предлагается средняя этажность застройки 7,5 – 8 этажей. Плотность застройки по общей площади жилых домов «брутто» микрорайона порядка 7000 м2/га. Плотность застройки по численности населения (при жилищной обеспеченности расчётного срока) 180-200 чел/га
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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Обеспечение населения качественным жильём является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией Руднянского муниципального округа. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.
Основной целью социальной  политики является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения, обеспечение населения современным и относительно недорогим жильём. 
Схемой территориального планирования Руднянского муниципального округа предлагается решение следующих задач:
· реорганизация сложившейся малоэтажной застройки сельских населённых пунктов и территорий коллективного садоводства в высококомфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных центров, историко-культурных, религиозных и природно-ландшафтных комплексов при определении необходимых территорий для развития населённых пунктов и планируемых границ населённых пунктов с учётом перспективы до 2036 года;
· формирование комфортабельной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;
· реконструкция и модернизация жилищного фонда;
· внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;
· сохранение и увеличение темпов строительства социального жилья для повышения уровня обеспеченности жильём социально незащищённых категорий населения;
· внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих
сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации;
· ликвидация аварийного жилфонда.
В настоящее время территории Руднянского муниципального округа Смоленской области обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. 
В населённых пунктах муниципального округа в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.
В частной собственности граждан находится более 92,5% жилищного фонда.
Высокий уровень жилищной обеспеченности в административных округах, объясняется не только строительством и вводом нового жилья, но и сокращением численности населения на этих территориях. Наряду с заброшенными деревнями существуют деревни и села с большим числом домов без жителей. Численность населения продолжает сокращаться, поэтому высокие статистические показатели жилищной обеспеченности селян во многих случаях связаны с отсутствием своевременного переучёта жилищного фонда.
В целом жилой фонд Руднянского муниципального округа  характеризуется относительно высоким уровнем благоустройства.  
По своим техническим данным существующий жилищный фонд находится в удовлетворительном состоянии. Ветхий жилищный фонд, на сегодняшний день, в Руднянском муниципальном округе составляет около 2 % общего объёма жилья, аварийного жилищного фонда нет. Тем не менее, с каждым годом возрастает площадь жилищного фонда, нуждающегося в проведении капитального ремонта. 
В неудовлетворительных жилищных условиях (маленькая площадь, отсутствие удобств) проживает большое количество населения Руднянского муниципального округа. Эта проблема в большей степени характерна для сельской местности  и труднее всего решается на селе, где наряду с большим количеством заброшенных деревень имеется много домов без жителей. В небольших деревнях и сёлах минимальна доля благоустроенного жилья. Оставаясь на учёте, фактически неиспользуемые жилищные площади существенно искажают текущую статистику жилищного фонда. 
Жилищное строительство и реконструкция существующего жилищного фонда отнесены к приоритетным градостроительным мероприятиям. Первоочередной объем жилищного строительства был принят с учётом необходимости и возможности увеличения объёмов жилищного строительства уже в ближайшие годы благодаря внедрению льготной ипотеки и др. способам приобретения жилья в кредит.
Доля нового жилья, введённого  населением за свой счёт в сельской местности, несмотря на некоторое увеличение на протяжении последних лет, остаётся незначительной. 
При довольно высоком уровне жилищной обеспеченности и отрицательной динамике роста численности населения, существующие темпы жилищного строительства полностью не обеспечивают сложившуюся в районе, на сегодняшний день, потребность в жилье. Потребность в росте объёмов нового жилищного строительства обусловлена увеличением нормы жилищной обеспеченности и необходимостью компенсации убыли вследствие ликвидации аварийного жилья и физического износа новым жилищным фондом. Темпы старения жилищного фонда превышают темпы роста ввода нового жилья, поэтому  процент ветхого жилья увеличивается. Современные условия, также, требуют учёта индивидуальных требований граждан к степени комфортности жилья и их финансовых возможностей. 
Удельный вес индивидуального жилья граждан (усадебной застройки) в структуре жилищного фонда, с учётом специфики проживания в сельской местности, до конца расчётного срока сохранится на достаточно высоком уровне. Учитывая существующие тенденции градостроительного развития Руднянского муниципального округа проектом предполагается ввод 95% нового жилого фонда в виде 1-2 этажной индивидуальной (усадебной) застройки за счёт собственных средств граждан, 5% — в виде малоэтажной многоквартирной застройки преимущественно за счёт государственного, муниципального финансирования, а также долевого участия.
В Руднянском муниципальном округе имеются следующие теплоснабжающие организации:
– МУП «Руднятеплоэнерго», расположенное по адресу: 216790, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Революционная, д.21а;
 – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
– ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
- ООО «Оптимальная тепловая энергетика», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 83
- ООО «Промконсервы», расположенное по адресу: 214015, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Парковая, д. 2.
Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям, обслуживаемым теплосетевыми организациями.


Таблица 1 – Источники тепловой энергии централизованного теплоснабжения Руднянского муниципального округа
	№
	Наименование
котельной
	Адрес источника
т/энергии
	Форма собственности
	Эксплуатирующая
организация

	1
	Газовая  модульная блочная котельная 
 ул. Западная
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	2
	Газовая  модульная блочная котельная 
ул. Льнозаводская
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная 
ул. Смоленская, 4
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная
ул. Мелиораторов, 5
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная ул. Киреева, 146
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	6
	Котельная ул. Киреева, д.60
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	7
	Модульно-блочная  котельная ул. Красноярская,44
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	10
	Котельная п. Голынки 
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	11
	Котельная
 д. Казимирово
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП
«Руднятеплоэнерго»

	12
	Котельная
 д. Чистик
	216790, Смоленская область, г. Рудня, ул.Революционная, д. 21-а
	муниципальная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	13
	Котельная
 ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»
	214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул Шевченко, д. 77а
	государственная
	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммун-энерго»

	14
	Котельная с. Понизовье
	214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул Шевченко, д. 77а
	государственная
	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммун-энерго»
 (аренда ООО «Смоленскрегионтепло-энерго»)

	15
	Блочно-модульная котельная
 пер. Ленинский
	214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 83
	частная
	ООО «Оптимальная тепловая энергетика»

	16
	Котельная
 пос. Молкомбината
	214015, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Парковая, д. 2
	частная
	ООО «Промконсервы»



Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Руднянского муниципального округа Смоленской области.
В состав Руднянского муниципального округа входят 212 населённых пунктов, в том числе 2 городских населённых пункта (город и посёлок городского типа) и 210 сельских населённых пунктов. 
К наиболее крупными населённым пунктам можно отнести:
	№ п/п
	Населённый пункт
	Тип
	Численность населения

	1
	Рудня
	город
	8 408

	2
	Голынки
	пгт
	2 827

	3
	Чистик
	деревня
	848

	4
	Понизовье
	село
	842

	5
	Березино
	деревня
	764

	6
	Шеровичи
	деревня
	630

	7
	Казимирово
	деревня
	545

	8
	Смолиговка
	деревня
	530

	9
	Любавичи
	деревня
	448

	10
	Красный Двор
	деревня
	436

	11
	Стаи
	деревня
	390

	12
	Кругловка
	деревня
	295

	13
	Переволочье
	деревня
	274

	14
	Борки
	деревня
	251

	15
	Лешно
	деревня
	250



Структура сети населённых пунктов муниципального округа отличается неравномерностью заселения.  Некоторые населённые пункты, по имеющимся данным, не имеет постоянного населения, в таких деревнях численность населения может не превышать 10 человек. Теплоснабжение потребителей, как правило, локальное децентрализованное, осуществляется от индивидуальных отопительных систем для каждого коттеджа.
Функциональная структура организации теплоснабжения на территории города Рудня.
Городская усадебная застройка имеет индивидуальное печное отопление.
Теплоснабжение потребителей многоквартирного жилого фонда, общественно-деловой, социальной и административной застройки города Рудни осуществляется преимущественно по средством централизованной системы теплоснабжения.
Централизованные источники теплоснабжения - котельные, работающие на природном газе.
В границах города Рудня расположены 10 котельных, из которых 7 котельных муниципальные, 2 - частные и 1 - государственная.
Способ прокладки трубопроводов отопления и ГВС - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.
Для большинства городских котельных  характерны одинаковые недостатки:
1. Установленная мощность оборудования котельных значительно превышает присоединённую нагрузку даже в периоды максимума зимнего потребления. Следствием этого являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.
2. Потери тепла в тепловых сетях значительно превышают нормативные. Основными причинами завышенных потерь тепла, являются:
- истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;
- низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции - нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях); отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.
Таким образом, часть котельных имеет устаревшее оборудование с низким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет 15 и более лет. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет до 40 процентов, часть источников теплоснабжения выработали свой ресурс и требуют замены. Средний износ тепловых сетей составляет до 40%.
Из-за ограниченности финансовых ресурсов, необходимых для восстановления основных фондов, обновления оборудования котельных установок, замены ветхих тепловых сетей, не обеспечивается устойчивая подача тепловых ресурсов потребителям, не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.
	Обеспечение тепловой энергией потребителей, осуществляющее от муниципальных газовых  котельных,  располагаются в центральной части города и находятся на обслуживании и эксплуатации у муниципального унитарного предприятия «Руднятеплоэнерго».
Кроме того на территории города Рудня существуют частная, ведомственная и государственная (областная) котельные, отпускающие тепловую энергию на нужды собственных потребителей и на нужды населения.
Централизованные источники теплоснабжения - котельные, работающие на природном газе.
Основными объектами, подключёнными к централизованной системе теплоснабжения от котельных, обслуживаемых и эксплуатируемых МУП «Руднятеплоэнерго», являются жилой фонд, объекты социально-культурной и бытовой сферы.
Котельные, находящиеся на обслуживании МУП «Руднятеплоэнерго» находятся в удовлетворительном состоянии, имеют современное оборудование, не выработавшие свой ресурс.

Потребители тепловой энергии котельных МУП «Руднятеплоэнерго».
Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная.
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, общественные и производственные здания и строения города Рудня.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Западная д.29
	1981
	4
	44
	1565
	69

	2
	Жилой дом ул. Западная д. 38а
	1984
	5
	60
	2624
	109,80

	3
	Жилой дом ул. Западная д. 19
	1986
	3
	н/д
	1166
	59,30

	4
	Жилой дом ул. Западная д. 18
	1972
	2
	16
	474
	26,80

	5
	Жилой дом ул. Западная д. 27
	1978
	3
	24
	487
	25,90

	6
	Жилой дом ул. Западная д. 25
	1976
	3
	24
	1079
	57,30

	7
	Жилой дом ул. Западная д. 16а
	1969
	2
	16
	1169
	70,10

	8
	Жилой дом ул. Западная д. 23
	1974
	3
	24
	886
	47,10

	9
	Жилой дом ул. Западная д. 40
	1988
	3
	30
	1463
	67,80

	10
	Жилой дом ул. Западная д. 37
	1982
	2
	н/д
	519
	26,40

	11
	Жилой дом ул. Западная д. 16Б
	1976
	2
	8
	213
	13,70

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	Детский сад №3 «Светлячок» ул. Западная д. 22
	1979
	2
	-
	5680
	267,80

	2
	Очистные сооружения (СБО)
	н/д
	н/д
	-
	2316
	88,10

	3
	Баня
	н/д
	н/д
	-
	1772
	75,20



Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – 18 0С;
- общественно-бытовые (баня) здания – 25 0С ;
- социальные здания (детский сад) – 20 0С;
- коммунальные и производственные здания - 10 0С.
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,18126 Гкал/ч, в том числе:
- отопление – 0,18126 Гкал/ч;
- ГВС – 0 Гкал/ч;
- вентиляция – 0 Гкал/ч.  
Общая годовая реализация за 2025 год составила 935,3 Гкал.


 Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская.
Единственными потребителями тепловой энергии являются жилые дома, расположенные на ул. Льнозаводская, ул. Заречная и пер. Льнозаводской города Рудня.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.11
	1955
	1
	н/д
	117
	9,80

	2
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.12
	1975
	3
	н/д
	1789
	95,10

	3
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.19
	1955
	1
	н/д
	116
	9,70

	4
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.20
	1958
	1
	н/д
	311
	27,40

	5
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.21
	1954
	1
	н/д
	133
	10,70

	6
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.21а
	1962
	1
	н/д
	77
	7,10

	7
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.22
	1955
	1
	н/д
	72
	6

	8
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.23
	1959
	1
	н/д
	126
	13,10

	9
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.26
	1986
	2
	18
	894
	46,50

	10
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.32а
	1990
	4
	32
	780
	36,20

	11
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.24
	1959
	1
	н/д
	126
	13,10

	12
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.2
	1959
	1
	н/д
	117
	12,10

	13
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.10
	1979
	1
	н/д
	15
	12,50

	14
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.7
	1958
	1
	н/д
	235
	21,80

	15
	Жилой дом ул. Заречная д.20а
	1970
	1
	н/д
	703
	36,60

	16
	Жилой дом ул. Заречная д.22
	1967
	2
	н/д
	802
	48,10

	17
	Жилой дом ул. Заречная д.24
	1966
	2
	н/д
	496
	29,70



Расчетная температура внутреннего воздуха – 18 0С;
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,08440 Гкал/ч, в том числе:
- отопление – 0,08440 Гкал/ч;
- ГВС – 0 Гкал/ч;
- вентиляция – 0 Гкал/ч.  
Общая годовая реализация за 2025 год составила 435,5 Гкал.




Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Смоленская.

Единственным потребителем тепловой энергии является жилой дом, расположенный по адресу: города Рудня, ул. Смоленская, прочим потребителям теплоснабжение не поставляется..
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Смоленская д. 4
	1974
	2
	32
	2070
	122



Расчетная температура внутреннего воздуха – 18 0С;
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,02364 Гкал/ч, в том числе:
- отопление – 0,02364 Гкал/ч;
- ГВС – 0 Гкал/ч;
- вентиляция – 0 Гкал/ч.  
Общая годовая реализация за 2025 год составила 122,0 Гкал.


Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Мелиораторов.
Единственным потребителем тепловой энергии является жилой дом, расположенный по адресу: города Рудня, ул. Мелиораторов.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Мелиораторов д.5
	1981
	2
	20
	1588
	86,0



Расчетная температура внутреннего воздуха – 18 0С;
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,01667 Гкал/ч, в том числе:
- отопление – 0,01667 Гкал/ч;
- ГВС – 0 Гкал/ч;
- вентиляция – 0 Гкал/ч.  
Общая годовая реализация за 2025 год составила 86,0 Гкал.

Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Киреева, д. 146.

Единственным потребителем тепловой энергии является жилой дом, расположенный по адресу: города Рудня, ул. Киреева.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Киреева д. 146
	1975
	2
	н/д
	1576
	93,0



Расчетная температура внутреннего воздуха – 18 0С;
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,01802 Гкал/ч, в том числе:
- отопление – 0,01667 Гкал/ч;
- ГВС – 0 Гкал/ч;
- вентиляция – 0 Гкал/ч.  
Общая годовая реализация за 2025 год составила 93,0 Гкал.


Котельная, г.Рудня, ул. Киреева, д.60.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	1
	МБУ ЦБС социально-культурный центр ул. Киреева д. 60
	2012
	2
	н/д
	7520
	354


Расчётная температура внутреннего воздуха составляет 20 0С.
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,0686 Гкал/ч, в том числе:
- отопление – 0,0686 Гкал/ч;
- ГВС – 0 Гкал/ч;
- вентиляция – 0 Гкал/ч.  
Общая годовая реализация за 2025 год составила 354 Гкал.


Блочно-модульная котельная, г.  Рудня, ул. Красноярская.
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома и  социальные объекты города Рудня.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1 
	Жилой дом ул. Красноярская д. 46
	н/д
	н/д
	н/д
	110
	11,40

	2 
	Жилой дом ул. Красноярская д. 52
	н/д
	н/д
	н/д
	206
	19,10

	Объекты социально-бытовой сферы

	1 
	МБОУ СШ №1 ул. Красноярская д. 44
	1963
	3
	-
	19014
	641,80

	2 
	Психолого-логопедический центр
	н/д
	1
	-
	157
	16,30


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – 18 0С;
- социальные здания (школы, детские сады) – 16-20 0С.
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,12754 Гкал/ч, в том числе:
- отопление –0,12754 Гкал/ч;
- ГВС – 0 Гкал/ч;
- вентиляция – 0 Гкал/ч.  
Общая годовая реализация за 2025 год составила 689 Гкал.


Потребители тепловой энергии котельной ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго».
Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»
Единственным потребителем тепловой энергии являются здания ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», отпуск тепловой энергии сторонним потребителям не осуществляется.
Вид топлива - газ.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже
	№
	Наименование
	Максимальные нагрузки, Гкал/ч
	V здания, м3

	
	
	отопление
	вентл
	гвс
	пар
	Всего
	

	1
	Поликлиника (1972 год)
	0,1059
	-
	0,001477
	-
	0,107377
	6337

	2
	Прачечная (1960 год)
	0,0208
	-
	-
	-
	0,0208
	1332

	3
	Главный корпус больницы (Стационар, 1960 год)
	0,1587
	-
	0,008228
	-
	0,166928
	10679

	4
	Инфекционное отделение (1960 год)
	0,0267
	-
	-
	-
	0,0267
	1439

	5
	Здание акушерского корпуса (1995 год)
	0,2344
	-
	-
	-
	0,2344
	16828

	6
	Административное здание (1980 год)
	0,0442
	-
	-
	-
	0,0442
	2319

	7
	Кухня (1972 год)
	0,0067
	-
	0,001119
	-
	0,007819
	457

	8
	Гараж (1985 год)
	0,0177
	-
	-
	-
	0,0177
	710

	ИТОГО
	0,6151
	0
	0,010824
	0
	0,625924
	40 101



График отпуска тепловой энергии
	Месяц
	Отопление, Гкал
	ГВС, Гкал
	Итого, Гкал

	Январь
	328,786
	8,053
	336,839

	Февраль
	218
	6,9
	224,9

	Март
	190
	7,6
	197,6

	Апрель
	115
	7,4
	122,4

	Май
	0
	7,6
	7,6

	Июнь
	0
	7,4
	7,4

	Июль
	0
	0
	0

	Август
	0
	0
	0

	Сентябрь
	0
	7,6
	7,6

	Октябрь
	108
	7,4
	115,4

	Ноябрь
	180
	7,4
	187,4

	Декабрь
	235
	7,6
	242,6

	ИТОГО
	1 374,786
	74,953
	1 449,739



Расчётная температура внутреннего воздуха в учебных помещениях – 20 0С.


Потребители тепловой энергии котельных ООО «Оптимальная тепловая энергетика».
Блочно-модульная котельная , г. Рудня, пер. Ленинский.
Потребителями тепловой энергии являются общественные и социально-значимые объекты. Вид топлива - газ. 
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Объекты социально-бытовой сферы

	1 
	МБОУ «Средняя школа № 2 г. Рудня», учебное здание 1 
	1981
	3
	-
	14885,35
	431,356

	2 
	МБОУ «Средняя школа № 2 г. Рудня», учебное здание 2 
	1960
	2
	-
	9690,65
	280,822

	3 
	Общественное здание, пер. Ленинский, 1Е
	н/д
	2
	-
	н/д
	н/д



Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- общественные и административные помещения – 16-18 0С;
- социальные здания (школа) – 16-18 0С.
Расчетная максимальная подключенная тепловая нагрузка в 2025 году составила 0,19381 Гкал/ч*.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 972,178 Гкал*.

*Данные о подключённым потребителям котельной, тепловым нагрузкам и годовом отпуске тепловой энергии взяты из открытой части государственной информационной системы «Энергоэффективность» (https://gisee.ru).

Потребители тепловой энергии котельных ООО «Промконсервы».
Котельная пос. Молкомбината, г. Рудня.
Газовая котельная отпускают тепловую энергию как на собственные нужды, так и на нужды прочих потребителей и населения пос. Молкомбината.
Вид топлива - газ.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.1
	1953
	2
	12
	н/д
	н/д

	2 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.2
	1954
	2
	12
	н/д
	н/д

	3 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.4
	1958
	2
	12
	н/д
	н/д

	4 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.5
	1959
	2
	12
	н/д
	н/д

	5 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.6
	1960
	2
	16
	н/д
	н/д

	6 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.7
	1950
	2
	16
	н/д
	н/д

	7 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.13
	1968
	2
	16
	н/д
	н/д

	8 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.14
	1968
	2
	16
	н/д
	н/д

	9 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.16
	1970
	2
	22
	н/д
	н/д

	10 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.17
	1970
	2
	22
	н/д
	н/д

	11 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.18
	1974
	2
	22
	н/д
	н/д

	12 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.25
	н/д
	2
	н/д
	н/д
	н/д

	13 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.26
	1950
	2
	12
	н/д
	н/д

	14 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.27
	1953
	2
	н/д
	н/д
	н/д

	15 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.29
	1951
	2
	12
	н/д
	н/д

	16 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.30
	1981
	5
	86
	н/д
	н/д

	17 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.31
	1983
	2
	6
	н/д
	н/д

	18 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.33
	1994
	3
	36
	н/д
	н/д

	19 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.34
	1995
	5
	78
	н/д
	н/д

	20 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.35
	1995
	3
	24
	н/д
	н/д

	21 
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.37
	1952
	2
	12
	н/д
	н/д

	Прочие объекты 

	1 
	Производственные корпуса Молочноконсервного комбината
	1931
	-
	-
	н/д
	н/д


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – от 18 0С;
- производственные помещения (цеха) – 15-18 0С.
*Данные о жилом фонде пос. Молкомбината в г. Рудня взяты из открытой части сайта ДОМ.МИНЖКХ (https://dom.mingkh.ru).

Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Руднянского муниципального округа.
Теплогенераторная на газовом топливе, дер. Гранки 
Единственным потребителем тепловой энергии является МБОУ Гранковск школа, расположенная по адресу: Смоленская область, Руднянский район, деревня Гранки, Школьный пер, д. 5 (учреждение прекратило деятельность путём реорганизации в форме присоединения, 14.01.2026 года).
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	1 
	МБОУ Гранковская Школа Школьный пер. д.5
	н/д
	н/д
	-
	1395
	56


Расчетная температура внутреннего воздуха – 16 0С.
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,01085 Гкал/ч, в том числе:
- отопление – 0,01085 Гкал/ч;
- ГВС – 0 Гкал/ч;
- вентиляция – 0 Гкал/ч.  
Общая годовая реализация за 2025 год составила 56 Гкал.


Блочно-модульная котельная, дер. Шеровичи
Единственным потребителем тепловой энергии является МБОУ Шеровичская школа, расположенная по адресу: 216790, Смоленская область, Руднянский р-н, дер. Шеровичи, Школьная ул, д. 2 (на момент актуализации схемы теплоснабжения учреждение находится в процессе реорганизации  в форме присоединения к другому юридическому лицу).
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	1
	МБОУ Шеровичская Школа ул. Школьная д.2
	1965
	1
	-
	3047
	146,53


Расчетная температура внутреннего воздуха – 16 0С.
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,02840 Гкал/ч, в том числе:
- отопление – 0,02840 Гкал/ч;
- ГВС – 0 Гкал/ч;
- вентиляция – 0 Гкал/ч.  
Общая годовая реализация за 2025 год составила 146,53 Гкал.

Котельная пос. Голынки
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, административные и социально бытовые здания. 
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1 
	Жилой дом ул. Ленина д.1
	1969
	2
	н/д
	1441,85
	148,68

	2 
	Жилой дом ул. Ленина д.2
	1965
	2
	н/д
	294,20
	82,10

	3 
	Жилой дом ул. Ленина д.4
	1965
	2
	н/д
	706,39
	81,78

	4 
	Жилой дом ул. Ленина д.6
	1965
	2
	н/д
	706,20
	80,35

	5 
	Жилой дом ул. Ленина д.8
	1966
	2
	н/д
	1447,21
	148,68

	6 
	Жилой дом ул. Ленина д.9
	1972
	5
	н/д
	8232,18
	560,43

	7 
	Жилой дом ул. Ленина д.10
	1971
	5
	н/д
	3186,96
	551,37

	8 
	Жилой дом ул. Ленина д.12
	1978
	9
	н/д
	12277,53
	882,57

	9 
	Жилой дом ул. Ленина д.14
	1995
	10
	н/д
	23903
	1267

	10 
	Жилой дом ул. Мира д.1
	1975
	5
	н/д
	10594
	790,49

	11 
	Жилой дом ул. Мира д.3
	1975
	5
	н/д
	8091,59
	561,99

	12 
	Жилой дом ул. Мира д.5
	1974
	5
	н/д
	8025,06
	553,89

	13 
	Жилой дом ул. Набережная д.2
	1982
	5
	н/д
	8854,30
	798,87

	14 
	Жилой дом ул. Набережная д.4
	1982
	5
	н/д
	7863,13
	687,79

	15 
	Жилой дом ул. Набережная д.6
	1980
	5
	н/д
	12040,08
	991,37

	16 
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.2
	1969
	4
	н/д
	3141,23
	264,20

	17 
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.4
	1968
	4
	н/д
	6529,43
	448,69

	18 
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.8
	1967
	2
	н/д
	2072,83
	178,17

	19 
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.10
	1970
	5
	н/д
	7677,31
	538,06

	20 
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.12
	1973
	5
	н/д
	7904,03
	553,53

	21 
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.13
	1995
	5
	н/д
	8720,92
	761,79

	22 
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.14
	1971
	5
	н/д
	7363,04
	526,38

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	М-н Райпо
	н/д
	1
	-
	н/д
	46,04

	2
	Голынковский подростковый клуб «Юность» ул. Коммунистическая д. 6
	1968
	2
	-
	н/д
	85,07

	3
	Голынковский дом-интернат для престарелых ул. Мира д. 11
	1982
	4
	-
	н/д
	407,40

	4
	Голынковская Средняя Школа ул. Ленина д. 15 
	1972
	3
	-
	н/д
	904,61

	5
	Дом культуры ул. Коммунистическая д. 12
	1979
	1
	-
	н/д
	56,32

	6
	Детский сад «Колокольчик» ул. Коммунистическая д. 16
	1977
	2
	-
	н/д
	391,29

	7
	Административное здание
	1971
	2
	-
	н/д
	197,82



Расчетная температура внутреннего воздуха:
- для жилых домов – 18 0С;
- для социальных объектов – 16-20 0С;
- для общественных и административных зданий – 15-18 0С.
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка в 2025 году на отопление составила 2,70068 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 13 546,73 Гкал.


Котельная дер. Казимирово
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, административные и социально бытовые здания.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Центральная д. 2
	1985
	3
	н/д
	н/д
	184,62

	2
	Жилой дом ул. Центральная д. 4
	1985
	2
	н/д
	н/д
	184,62

	3
	Жилой дом ул. Центральная д. 6
	1985
	2
	н/д
	н/д
	93,25

	4
	Жилой дом ул. Центральная д. 8
	1989
	2
	н/д
	н/д
	186,03

	5
	Жилой дом ул. Центральная д. 10
	1983
	2
	н/д
	н/д
	186,03

	6
	Жилой дом ул. Центральная д. 14
	1964
	3
	н/д
	н/д
	183,22

	7
	Жилой дом ул. Центральная д. 20
	1989
	3
	н/д
	н/д
	184,62

	8
	Жилой дом ул. Центральная д. 22
	н/д
	3
	н/д
	н/д
	184,62

	9
	Жилой дом ул. Центральная д. 24
	1987
	3
	н/д
	н/д
	184,62

	10
	Жилой дом ул. Березовая д.2
	1985
	2
	н/д
	н/д
	188,20

	11
	Жилой дом Центральный пер. д.1
	1985
	3
	н/д
	н/д
	180,50

	12
	Жилой дом Центральный пер. д.3
	1985
	3
	н/д
	н/д
	183,22

	13
	Жилой дом Центральный пер. д.5
	1985
	3
	н/д
	н/д
	183,22

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	МБО «Казимировская СШ» ул. Центральная д.16
	1990
	2
	н/д
	н/д
	339,50

	2
	Администрация Любавичского сельского поселения 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	20,20

	3
	Казимировский СДК ул. Центральная д. 16
	1990
	2
	н/д
	н/д
	30,30


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – 18 0С;
- социально-бытовые здания – 16-18 0С.
Расчётная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,53767 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 2 697 Гкал.

Котельная дер. Чистик
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, административные и социально бытовые здания.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1 
	Жилой дом ул. Школьная д. 1
	1985
	2
	н/д
	2156,67
	160,29

	2 
	Жилой дом ул. Школьная д. 3
	1965
	2
	н/д
	2141,73
	159,89

	3 
	Жилой дом ул. Школьная д. 5
	1966
	2
	н/д
	2223,75
	163,67

	4 
	Жилой дом ул. Школьная д. 7
	1979
	2
	н/д
	2179,05
	165,12

	5 
	Жилой дом ул. Школьная д. 9
	1966
	2
	н/д
	2182,71
	158,37

	6 
	Жилой дом ул. Луговая д. 2
	1971
	2
	н/д
	2183,22
	163,60

	7 
	Жилой дом ул. Луговая д. 4
	1971
	2
	н/д
	2167,53
	149,92

	8 
	Жилой дом ул. Луговая д. 6
	1973
	2
	н/д
	2179,59
	156,91

	9 
	Жилой дом ул. Луговая д. 8
	н/д
	н/д
	н/д
	482
	38,64

	10 
	Жилой дом ул. Луговая д. 13
	н/д
	н/д
	н/д
	200
	17,77

	11 
	Жилой дом ул. Садовая д. 6
	1960
	2
	н/д
	1223,70
	89,24

	12 
	Жилой дом ул. Садовая д. 8
	1960
	2
	н/д
	867,90
	74,97

	13 
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 7
	1966
	2
	н/д
	2138,49
	156,18

	14 
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 9
	1964
	2
	н/д
	912,30
	82,14

	15 
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 12
	1979
	4
	н/д
	8257,80
	431,66

	16 
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 14
	1979
	4
	н/д
	8082
	435,77

	17 
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 16
	1985
	4
	н/д
	8085
	389,21

	18 
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 18
	н/д
	3
	н/д
	4176,80
	245,63

	19 
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 20
	1976
	3
	н/д
	3281,70
	226,76

	20 
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 22
	1985
	3
	н/д
	3178,74
	221,31

	21 
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 24
	1972
	3
	н/д
	3250,53
	216,80

	Объекты социально-бытовой сферы

	1 
	ООО Современные технологии
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	15,60

	2 
	Чистиковский СДК ул. Комсомольская д. 16
	1987
	2
	н/д
	н/д
	462,98

	3 
	Адм. Здание администрации Чистиковского сельского поселения 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	93,20

	4 
	МБОУ Чистиковская школа ул. Школьная д. 11
	1971
	2
	н/д
	н/д
	290,85


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома и административные помещения – 18 0С;
- общественно-бытовые помещения – 15 0С ;
- социальные здания – 18 0С.
Расчетная максимальная подключенная тепловая нагрузка в 2025 году составила 0,95026 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 4 766,49 Гкал.


Потребители тепловой энергии котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Котельная с. Понизовье (введена в эксплуатацию в октябре 2025 года)
Вид топлива - газ.
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома и социально-бытовые здания.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.
	№ п/п
	Адрес
	Год постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемый объем здания, м3
	Среднегодовое потребление на нужды отопления, Гкал

	Жилой фонд

	1 
	Жилой дом пер. 2-й Социалистический, д.1
	1979
	2
	8
	1798
	105,007

	2 
	Жилой дом пер. 2-й Социалистический, д.2
	1979
	2
	8
	1782
	79,751

	3 
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д.5
	1970
	2
	8
	1780
	81,578

	4 
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д. 26
	1980
	2
	16
	2856
	202,741

	5 
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д. 28
	1971
	2
	8
	1780
	108,934

	Объекты социально-бытовой сферы

	1 
	МБОУ «Понизовская школа»
	1975
	3
	-
	15838
	523,919


Расчетная температура внутреннего воздуха: 
- жилые дома – 18 0С;
- социальные здания – 16-18 0С.


[bookmark: _Toc32305885][bookmark: _Toc139056684]б) существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе
В Генеральном плане Руднянского муниципального округа Смоленской области  предполагается развитие в основном зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, а также размещение капитальных строений как на свободных, так и на застроенных землях.
На свободных территориях предусматриваются все виды нового жилищного строительства - от секционного многоэтажного до индивидуального с приквартирными участками, а также комплексное развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также стоить учитывать факторы повышения качества среды обитания, в том числе улучшение архитектурного облика застройки, более интенсивное использование территории, и как следствие ее инвестиционной привлекательности.
Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселений Руднянского муниципального округа и приведение отдельных её элементов в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов Руднянского муниципального округа.
На этапе развития не планируется строительство и введения в эксплуатацию новых объектов с подключением к действующей централизованной системе теплоснабжения.
Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории Руднянского муниципального округа Смоленской области  к 2030г. не планируется.
Плановое строительство.
	№ п/п
	Источник
	Наименование, адрес объекта строительства
	Площадь домов, кв.м.
	Расчётный срок

	1
	Придомовая котельная
	"Многоквартирный жилой дом по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Льнозаводская"
	1187,66
	2026 год



Расчёт объёма нового строительства по этапам проектирования
	Показатели
	Единицы измерения
	Расчетный срок
 до 2030 г.

	Жилой фонд, всего:
	тыс.м2
	350,0

	в т.ч. многоквартирный
	тыс.м2
	99,5

	усадебный
	тыс.м2/ домов
	250,5/ 2755

	Жилая обеспеченность
	м2/чел.
	35

	Численность населения
	тыс.чел.
	10,0

	в т.ч.  усадебных домах
	тыс.чел./ %
	7,2/ 65

	Убыль жилого фонда всего:
	тыс.м2
	5,4

	в т.ч. в усадебных домах
	тыс.м2/домов
	4,5/ 45

	Существующий, сохраняемый фонд
	тыс.м2
	251

	в  т.ч. усадебный
	тыс.м2/домов
	215,5/ 2405

	Новое строительство всего:
	тыс.м2/ тыс.чел.
	99,0/ 2,8

	в т.ч. многоквартирных домов
	тыс.м2/ тыс.чел.
	64,0/ 1

	усадебных домов
	тыс.м2/ тыс.чел.
	35,0/ 1,8



Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Руднянского муниципального округа Смоленской области  в полном объёме.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области  было принято, что текущее положение и расчётный период являются основными этапами развития. Расчёт произведён в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей - справочник В.И.Манюк, Я.И.Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 
[bookmark: _Toc32305886][bookmark: _Toc139056685]в) существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается и территория санитарно-защитных зон самих объектов. В соответствии с генеральным планом на территории муниципального округа расположены производственные зоны. В производственных зонах отсутствуют объекты, подключённые к центральному теплоснабжению. В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.
[bookmark: _Toc139056686]г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учётом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.
Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 3.
Таблица 2 - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	№
п/п
	Наименование
котельных (адрес)
	Существующая средневзвешенная
плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2
	Перспективная средневзвешенная
плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2

	1
	Газовая  модульная блочная котельная  ул. Западная
	17,061
	17,061

	2
	Газовая  модульная блочная котельная ул. Льнозаводская
	34,985
	34,985

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная 
ул. Смоленская, 4
	139,64
	139,64

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная
ул. Мелиораторов, 5
	206,173
	206,173

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная ул. Киреева, 146
	180,000
	180,000

	6
	Котельная ул. Киреева, д.60
	71,384
	71,384

	7
	Модульно-блочная  котельная ул. Красноярская,44
	26,885
	26,885

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа
	222,449
	222,449

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ
	124,444
	124,444

	10
	Котельная п. Голынки 
	3,660
	3,660

	11
	Котельная  д. Казимирово
	8,677
	8,677

	12
	Котельная д. Чистик
	4,394
	4,394

	13
	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»
	7,495
	7,495

	14
	Котельная с. Понизовье
	8,739
	8,739

	15
	Блочно-модульная котельная
 пер. Ленинский
	13,700
	13,700

	16
	Котельная
 пос. Молкомбината
	Н.д.
	Н.д.





[bookmark: _Toc32306868][bookmark: _Toc139056687]РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc139056688][bookmark: _Toc32306869]а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Зоны действия котельных в Руднянском муниципальном округе Смоленской области включают в себя 16 технологических зон теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk119628286]Централизованное теплоснабжение Руднянского муниципального округа Смоленской области осуществляется от 16 теплоисточников. На текущий момент централизованным теплоснабжением обеспечен и покрыт многоквартирный жилой фонд, фонд деловой застройки, предприятия, а также перспективное жилое и промышленное строительство. 
Общая установленная мощность теплоисточников централизованного теплоснабжение на территории Руднянского муниципального округа Смоленской области составляет 74,395 Гкал/час. Суммарная подключённая нагрузка составляет 6,0628 Гкал/час. Основным топливом для котельных являются природный газ.
Расположение зон действия котельных на территориях муниципального округа имеют разрозненный характер.
Газовая модульная блочная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Западная обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Западная
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	1623

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	626

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	20

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	155,47

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	41,65





Перечень основного оборудования котельной, г. Рудня, ул. Западная
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	КВ-ГМ- 1.0-115Н

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2004 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,86

	КПД котла, %
	91

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, г. Рудня, ул. Западная
	Сведения отсутствуют



Газовая модульная блочная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Льнозаводская обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома . Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».

Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,29

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	926

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	Н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	12

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	106,55

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	КВ-ГМ-0,75

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2004 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,645

	КПД котла, %
	93

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Сведения отсутствуют



Котельная водогрейная автоматизированная модульная по адресу: г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилой многоквартирный дом по адресу: г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,086

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	129

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	6

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	0

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	194,12

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	ИШМА-У-50

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2020 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,043

	КПД котла, %
	86

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Сведения отсутствуют



Котельная водогрейная автоматизированная модульная по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилой многоквартирный дом по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,086

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	91

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	7

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	0

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	210,51

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	ИШМА-У-50

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2018 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,043

	КПД котла, %
	86

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Сведения отсутствуют




Котельная водогрейная автоматизированная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 146 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилой многоквартирный дом по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».

Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,08

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	96

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	6

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	203,15

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	Vitopend 100W

	Количество котлов, шт.
	4

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2016 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,02

	КПД котла, %
	93,8

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Сведения отсутствуют






Газовая модульная автоматизированная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 60 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, МБУ ЦБС социально-культурный центр по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 60. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,207

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	367

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	0

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	86,16

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	ИШМА-80У

	Количество котлов, шт.
	3

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2014 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,069

	КПД котла, %
	Не менее 90

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Сведения отсутствуют







Модульно-блочная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».

Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	721

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	36

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	7

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	104,44

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	FEROLLI  Pegasus F13 №170 2S

	Количество котлов, шт.
	1

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2023 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,146

	КПД котла, %
	91,2

	Наименование котла
	FEROLLI  Pegasus F13 №170 2S

	Количество котлов, шт.
	1

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2021 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,146

	КПД котла, %
	91,2

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Сведения отсутствуют



Теплогенераторная на газовом топливе по адресу: д. Гранки, пер. Школьный, д. 5 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, МБОУ Гранковская школа. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по теплогенераторной, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,078

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	66

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	0

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	181,84

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования теплогенераторной, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	THERM DUO  50 FT.A

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2013 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,039

	КПД котла, %
	Не более 93

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от теплогенераторной, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Сведения отсутствуют



Блочно-модульная котельная по адресу: д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, МБОУ Шеровичская школа. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».

Общие данные по котельной, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,126

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	167

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	18

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	2

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	165,15

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	THERM DUO 50( TA)

	Количество котлов, шт.
	3

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2015 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,042

	КПД котла, %
	Не более 95

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Сведения отсутствуют



Газовая котельная по адресу: п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».

Общие данные по котельной, п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15
	Установленная мощность, Гкал/ч
	13,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	4198

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	410

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	131

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	186,27

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	REX-300

	Количество котлов, шт.
	3

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2021 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	2,58

	КПД котла, %
	92

	Наименование котла
	КВ-ГМ-3,48-95Н "Смоленск-3"

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2017 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	2,99

	КПД котла, %
	94,2

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15
	Сведения отсутствуют



Газовая котельная по адресу: д. Казимирово обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, д. Казимирово
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	1461

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	249

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	26

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	89,89

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, д. Казимирово
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	LAVART 1000R

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2020 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,86

	КПД котла, %
	92

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, д. Казимирово
	Сведения отсутствуют



Газовая котельная по адресу: д. Чистик обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, д. Чистик
	Установленная мощность, Гкал/ч
	5,59

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	2327

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	215

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	46

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	109,90

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.




Перечень основного оборудования котельной, д. Чистик
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	КВ-ГМ-2,0-115Н

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2023 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	1,72

	КПД котла, %
	92

	Наименование котла
	Турботерм-ГАРАНТ -2500

	Количество котлов, шт.
	1

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2017 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	2,15

	КПД котла, %
	92

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, д. Чистик
	Сведения отсутствуют



Газовая блочно-модульная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, здания ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ». Организацией, эксплуатирующей котельную, является ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	1450

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	Н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Н.д.

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	199,83

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	54,86




Перечень основного оборудования котельной, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	КВ-ГМ- 1.0-115Н

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2008 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,86

	КПД котла, %
	91

	Насосное оборудование

	Наименование насоса
	Насос сетевой MOTOS FA 132S2C-92N

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	Н.д.

	Напор, м
	Н.д.

	Максимальная мощность, кВт
	7,5

	Частота вращения, об/мин
	2900

	Наименование насоса
	Насос ГВС E3-400-50-2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	28

	Напор, м
	40,5

	Максимальная мощность, кВт
	3,5

	Частота вращения, об/мин
	2900

	Наименование насоса
	Насос подпиточный

	Максимальная мощность, кВт
	3,2

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Тип прокладки
	Надземный

	Тип трубопровода
	2-х трубный (отопление/ГВС)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	159

	Протяженность, м
	60

	Тип прокладки
	Подземный

	Тип трубопровода
	2-х трубный (отопление/ГВС)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	219

	Протяженность, м
	420



Газовая блочно-модульная котельная по адресу: с. Понизовье обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, с. Понизовье
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,68

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	Н.д.

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	Н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Н.д.

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	Н.д.

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, с. Понизовье
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	КВ-ГМ-0,4-115Н

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2025 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,34

	КПД котла, %
	Не менее 92

	Насосное оборудование

	Наименование насоса
	Насос сетевой RZ-L50-34/15-1,5/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	34

	Напор, м
	15

	Максимальная мощность, кВт
	1,5

	Частота вращения, об/мин
	2900

	Наименование насоса
	Насос сетевой RZ-L50-34/36-4/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	34

	Напор, м
	36

	Максимальная мощность, кВт
	4

	Частота вращения, об/мин
	2900

	Наименование насоса
	Насос подпиточный RZ-H-25-2/46-3/0,75

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	2

	Напор, м
	46

	Максимальная мощность, кВт
	3

	Частота вращения, об/мин
	750

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, с. Понизовье
	Сведения отсутствуют



Блочно-модульная котельная по адресу: г. Рудня, пер. Ленинский обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Оптимальная тепловая энергетика».
Общие данные по котельной, г. Рудня, пер. Ленинский
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Н.д.

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	972,178

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	Н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Н.д.

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	Н.д.

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



Перечень основного оборудования котельной, пер. Ленинский
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Сведения отсутствуют

	Насосное оборудование

	Сведения отсутствуют

	Сетевые подогреватели

	Сведения отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, пер. Ленинский
	Сведения отсутствуют



Газовая котельная по адресу: г. Рудня, пос. Молкомбината обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома и производственные корпусы ООО «Промконсервы». Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Промконсервы».
Общие данные по котельной, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Установленная мощность, Гкал/ч
	47

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Мазут

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	Н.д.

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	Н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Н.д.

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	199,83

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	54,86



Перечень основного оборудования котельной, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	ДКВР10-13

	Количество котлов, шт.
	1

	Тип котла
	Паровой

	Год установки котла
	1983 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	7

	КПД котла, %
	87

	Наименование котла
	ДЕ 16-14

	Количество котлов, шт.
	4

	Тип котла
	Паровой

	Год установки котла
	2001 г.; 2000 г.; 1999 г.; 2025 г.

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	10

	КПД котла, %
	93

	Насосное оборудование

	Наименование насоса
	Насос сетевой NMM 80-160

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	150

	Напор, м
	30

	Максимальная мощность, кВт
	22

	Частота вращения, об/мин
	2900

	Наименование насоса
	Насос подпиточный NMM 32-160

	Количество насосов, шт.
	1

	Подача насоса, м3/ч
	30

	Напор, м
	10

	Максимальная мощность, кВт
	5

	Частота вращения, об/мин
	2900

	Сетевые подогреватели

	Наименование подогревателя
	ПВ1-273х4-Г-1,0-20,56-Т

	Количество подогревателей, шт.
	4

	Тип подогревателя
	Водоводяной

	Производительность по воде, т/ч
	167,3

	Теплопроизводительность, Гкал/ч
	0,3



Основные данные по сетям от котельной, пос. Молкомбината
	Тип прокладки
	Надземный

	Тип трубопровода
	2-х трубный (отопление/ГВС)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	133/159/325

	Протяженность, м
	800/4250/2000

	Тип прокладки
	Подземный

	Тип трубопровода
	2-х трубный (отопление)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	108

	Протяженность, м
	1000



В представленных котельных более 19% котельного оборудования и установок выработало свой нормативный срок службы и имеет низкий КПД и высокий уровень изношенности (повышенные потери через обмуровку котла, низкое качество смешения газа и воздуха в горелке котла) и ввиду того, что режимная наладка по части котельных проведена только для двух режимов: min, max, что не позволяет эффективно загружать котёл при промежуточных  значениях нагрузки . В современных газовых котельных агрегатах значение КПД составляет не ниже 92-93%, что позволяет сделать вывод, что перерасход топлива, в заявленных выше котлах, составляет от 10% до 32% при отпуске в сеть одного и того же расхода тепловой энергии.
При этом износ сетей тепловых сетей системы отопления, в большинстве своём, превышает максимальный предельный уровень износа. Благодаря чему наблюдается высокий уровень потерь с утечкой теплоносителя и в местах отсутствия изоляции трубопроводов тепловых сетей.
[bookmark: _Toc139056689][bookmark: _Toc32305887]б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области для существующей и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше) предусмотрено автономное теплоснабжение от источников теплоты (придомовых котельных). Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельно стоящих зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключённых к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. 
Под индивидуальным теплоснабжением понимается применение локальных источников теплоснабжения (котельных) для отопления отдельно стоящих зданий, а также, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию систем теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения осуществляется и на перспективу планируется дальнейший перевод жилого фонда в муниципальном образовании. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.), в отдельных случаях для покрытия нагрузок многоэтажной застройки, в случае отсутствия иных возможностей организации теплоснабжения. Используемые индивидуальные котлы не имеют в своём комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.
На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального округа можно выделить 15 зон индивидуальных (локальных) источников теплоснабжения. Они представлены в таблице.
	№
	Наименование котельной
	Форма собственности
	Вид основного топлива

	1
	Котельная, д. Суфляново
	Государственная (СОГБУ «Руднянский ПНИ»)
	Уголь

	2
	Котельная, с. Понизовье
	Государственная (ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»)
	Уголь

	3
	Котельная, д. Березино
	Муниципальная (Березинская начальная школа)
	Уголь

	4
	Котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Муниципальная (Эколого-биологический центр)
	Уголь

	5
	Котельная, г. Рудня, ул. Праковая
	Муниципальная (Спортивная школа)
	Электрическая энергия

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева
	Муниципальная (Городской дом культуры)
	Газ

	7
	Котельная, д. Смолиговка
	Муниципальная (Дом культуры)
	Газ

	8
	Котельная, д. Березино
	Муниципальная (Дом культуры)
	Газ

	9
	Котельная, с. Понизовье
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	10
	Котельная, д. Узгорки
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	11
	Котельная, д. Борки
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	12
	Котельная, д. Кляриново
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	13
	Котельная, д. Кошевичи
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	14
	Котельная, д. Любавичи
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	15
	Котельная, д. Боярщина
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь



В случае подключения новых потребителей, существующие зоны действия теплоснабжения тепловых источников, к которым производится подключение, будут изменяться. При актуализации, либо корректировке данной схемы теплоснабжении необходимо учитывать данный факт и вносить изменения.
[bookmark: _Toc139056690]в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы тепловых мощностей котельных в Руднянском муниципальном округе Смоленской области и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов, относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице.
Как видно из таблицы, приведённой ниже, в настоящее время практически по всем котельным установленная мощность значительно выше присоединённой нагрузки. Данный факт объясняется необходимостью компенсации тепловых потерь в ходе транспортировки (ввиду отсутствия приборов учёта тепловой энергии на котельных оценить фактические тепловые потери не представляется возможным, однако по проведённым ранее тепловым испытаниям можно судить, что потери лежат в районе 20-25%.
Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам составляет около 90%, что свидетельствует о нормальной эффективности работы котельного оборудования.
Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов являются трудоёмкими и финансово затратными, предлагается решение по замене котлов на энергоэффективные (данное мероприятие предусмотрено в комплексе реконструкции котельной).
В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;
- потребители, подключённые к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона;
Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потреблённой тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон. 
В Руднянском муниципальном округе значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключённых договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключаются.
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Перспективная установленная мощность котельных

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Эксплуатирующая организация
	Вид основного топлива
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Перспективная мощность, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Всего
	Отопление 
	ГВС
	

	1
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	1,72
	0,181
	0,181
	-
	1,539

	2
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	1,29
	0,084
	0,084
	-
	1,206

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	0,086
	0,0236
	0,0236
	-
	0,0624

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	0,086
	0,0167
	0,0167
	-
	0,0693

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	0,08
	0,018
	0,018
	-
	0,062

	6
	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	0,207
	0,0686
	0,0686
	-
	0,1384

	7
	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	0,292
	0,128
	0,128
	-
	0,164

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	0,078
	0,0109
	0,0109
	-
	0,0671

	9
	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	0,126
	0,028
	0,028
	-
	0,098

	10
	Котельная, п. Голынки
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	13,72
	2,701
	2,701
	-
	11,019

	11
	Котельная, д. Казимирово
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	1,72
	0,538
	0,538
	-
	1,182

	12
	Котельная, д. Чистик
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	Газ
	5,59
	0,95
	0,95
	-
	4,64

	13
	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»
	Газ
	1,72
	0,626
	0,615
	0,011
	1,094

	14
	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	Газ
	0,68
	0,495
	0,495
	-
	0,185

	15
	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	ООО «Оптимальная тепловая энергетика»
	Газ
	Н.д.
	0,194
	0,194
	-
	Н.д.

	16
	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	ООО «Промконсервы»
	Газ
	47
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Всего
	74,395
	6,0628
	6,0518
	0,011
	21,5262




[bookmark: _Toc32305888][bookmark: _Toc139056691]Баланс тепловой энергии котельных на 2027 год

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Эксплуатирующая организация
	Полезный отпуск, Гкал
	Нормативные потери, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Расход на собственные нужды, Гкал
	Выработка, Гкал

	1
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	1072
	626
	1698
	18
	1716

	2
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	406
	309
	715
	8
	723

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	121
	6
	127
	2
	129

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	114
	7
	121
	2
	123

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	89
	6
	95
	1
	96

	6
	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	365
	4
	369
	3
	372

	7
	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	696
	36
	732
	8
	740

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	61
	4
	65
	1
	66

	9
	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	147
	18
	165
	2
	167

	10
	Котельная, п. Голынки
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	13201
	957
	14158
	305
	14463

	11
	Котельная, д. Казимирово
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	2520
	394
	2914
	60
	2974

	12
	Котельная, д. Чистик
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	4314
	503
	4817
	109
	4926

	13
	Котельная, п. Голынки, здании Администрации
	МУП «Руднятеплоэнерго»
	195
	0
	195
	0
	195

	14
	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»
	1464
	103
	1567
	39
	1606

	15
	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»
	1159
	477
	1636
	24
	1660

	16
	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	ООО «Оптимальная тепловая энергетика»
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	17
	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	ООО «Промконсервы»
	84308
	331
	84639
	1928
	86567

	Всего
	110232
	3781
	114013
	2510
	116523



г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc139056692]Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории Руднянского муниципального округа Смоленской области отсутствуют.
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.
Ввиду отсутствия прогноза прироста установленных тепловых нагрузок, рассчитанных в выданных технических условиях и в заявках для присоединения перспективной застройки жилищного, общественно-делового и промышленного фондов с централизованным теплоснабжением на территории муниципального округа, не предусматривается перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Руднянского муниципального округа Смоленской области.
Из-за отсутствия текущих сведений по новому строительству и планирования подключения тепловых нагрузок к теплоисточникам Руднянского муниципального округа следует, что в текущем положении и перспективе эффективный радиус существующих котельных не изменится. 
На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 16 технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.  Существующая фактическая нагрузка котельных (по режимным испытаниям котлов) и тепловые нагрузки подключённых потребителей тепловой энергии представляют возможность, на данном этапе актуальной схемы теплоснабжения, подключение новых потребителей.
Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:
Rопт = 563 (φ /S)0.45∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03
где: B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; 
φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной (для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3). 
Н – располагаемый напор на выходе из источника
Расчёт оптимального радиуса котельных представлен в таблице.


	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Оптимальный радиус теплоснабжения, км

	1
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	0,181
	0,103

	2
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	0,084
	0,049

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	0,0236
	0,013

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	0,0167
	0,009

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	0,018
	0,010

	6
	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	0,0686
	0,031

	7
	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	0,128
	0,069

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	0,0109
	0,007

	9
	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	0,028
	0,015

	10
	Котельная, п. Голынки
	2,701
	0,859

	11
	Котельная, д. Казимирово
	0,538
	0,249

	12
	Котельная, д. Чистик
	0,95
	0,465

	13
	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	0,626
	0,289

	14
	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	0,495
	0,238

	15
	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	0,194
	0,119

	16
	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Н.д.
	Н.д.



Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны её действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;
Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной нецелесообразно.
В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением её мощности; во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.
[bookmark: _Toc139056693][bookmark: _bookmark12]
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc139056694]а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Режимы эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должны обеспечить работу тепловых сетей без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также образованием накипи тепловых сетей. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.
Требования к качеству сетевой и подпиточной воды устанавливаются РД 10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Для приведения воды к требуемому качеству в системах теплоснабжения используются следующие методы:
· фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц;
· деаэрация воды в деаэраторах вакуумного или атмосферного типов с целью удаления кислорода и углекислого газа до нормативного уровня;
· умягчение воды.
Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области – закрытого типа, за исключением котельной, г. Рудня, пос. Молкомбината, система которой является - открытой. 
Теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:
· компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;
· компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.
Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.
Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:
· объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;
· объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
· объем воды на собственные нужды котельной, м3;
· объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;
· объем воды на горячее теплоснабжение, м3.
В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.
Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяжённости по формуле:
Vсети=∑vdildi,                                                    где
vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяжённостью 1, м3/м;
ldi - протяжённость участка тепловой сети i-го диаметра, м;
n - количество участков сети;
Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)
Vот=vот*Qот,                                                         где
vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);
Qот	-максимальный тепловой поток на	отопление здания (расчетно-нормативная
величина), Гкал/ч.
Объем воды на подпитку системы теплоснабжения закрытая система
Vподп =0,0025·V,                                                        где
V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3. открытая система
Vподп =0,0025·V+Gгвс,                                               где
Gгвс- среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
- в закрытых системах теплоснабжения 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
- в открытых системах теплоснабжения - равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах.
Также в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через ВВП), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационным решениями). При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку определяют только для одной наибольшей по объёму тепловой сети.
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Основные данные по химводоподготовке, установленной на котельных
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Химводоподготовка 

	
	
	Тип 
	Наименов.
	Кол-во, шт.
	Производит., т/ч
	Располаг. производит., т/ч
	Потери на утечки, т/ч
	Кол-во баков-аккумулят., шт.
	Емкость баков, м3
	Подпит. тепловой сети, т/ч
	Норматив. утечки, т/ч

	1
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Сведения отсутствует

	2
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Сведения отсутствует

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Сведения отсутствует

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Сведения отсутствует

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Сведения отсутствует

	6
	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Сведения отсутствует

	7
	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Сведения отсутствует

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Сведения отсутствует

	9
	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Сведения отсутствует

	10
	Котельная, п. Голынки
	Сведения отсутствует

	11
	Котельная, д. Казимирово
	Сведения отсутствует

	12
	Котельная, д. Чистик
	Сведения отсутствует

	13
	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Сведения отсутствует

	14
	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	Одноступенчатая механическая
	Na-катионитный фильтр
	1
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	0
	0
	Н.д.
	Н.д.

	15
	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Сведения отсутствует

	16
	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Одноступенчатая механическая
	Механические фильтры
	3
	50
	50
	0,3
	0
	0
	30
	0,3

	
	
	
	Na-катионитный фильтр
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Двухступенчатая механическая
	Na-катионитный фильтр
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Атмосферный деаэратор
	2
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Расчёт существующих и перспективных балансов производился исходя из расчетных тепловых нагрузок с температурным перепадом между системами подающего и обратного трубопровода. 
Таблица 3 – Существующие и перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.
	№
	Наименование технологической зоны
	Балансы теплоносителя на расчётный период, т/ч
	Подпитки тепловой сети , т/ч

	1
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Н.д.
	Н.д.

	2
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Н.д.
	Н.д.

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Н.д.
	Н.д.

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Н.д.
	Н.д.

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Н.д.
	Н.д.

	6
	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Н.д.
	Н.д.

	7
	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Н.д.
	Н.д.

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Н.д.
	Н.д.

	9
	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Н.д.
	Н.д.

	10
	Котельная, п. Голынки
	Н.д.
	Н.д.

	11
	Котельная, д. Казимирово
	Н.д.
	Н.д.

	12
	Котельная, д. Чистик
	Н.д.
	Н.д.

	13
	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Н.д.
	Н.д.

	14
	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	Н.д.
	Н.д.

	15
	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Н.д.
	Н.д.

	16
	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Н.д.
	Н.д.



Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами.
[bookmark: _Toc139056695]б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объёма воды в трубопроводах тепловых сетей. 
Таблица 4 – Существующие и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок (аварийная подпитка тепловой сети).
	[bookmark: _Toc32306870]№
	Наименование технологической зоны
	Средняя аварийная подпитка тепловой сети, т/ч

	1
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	0,0

	2
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	0,0

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	0,0

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	0,0

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	0,0

	6
	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	0,0

	7
	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	0,0

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	0,0

	9
	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	0,0

	10
	Котельная, п. Голынки
	0,0

	11
	Котельная, д. Казимирово
	0,0

	12
	Котельная, д. Чистик
	0,0

	13
	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	0,0

	14
	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	0,0

	15
	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	0,0

	16
	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	0,0



Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобpазовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.
В виду того, что часть котельных не имеет оборудования химводоподготовки, в перспективе до 2030 году, котельные должны быть реконструированы. В процессе модернизации предполагается не только полная замена котельного оборудования (установка новых энергоэффективных котлоагрегатов с КПД не ниже 92%), но и установка современных водоподготовительных установок. 
В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контур котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку (т.е. тем самым сократить расход реагентов на ХВО), а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.
Для современных котельных величина расхода воды на подпитку обычно не превышает 1,5 м3/час.
Качество котловой питательной и подпиточной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требования фирм-производителей котлов.
· Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.
· Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация водно-химического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.
· Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др
Оборудование химводопoдготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой pН и деаэpацией.
Химическая водоочистка для водогрейных котлов
Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.
Закрытая система пополняется химически очищенной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять  химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химвoдоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения. 
Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.
Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминерализованной воды.
Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах каpтриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие – рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоoчистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картpиджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.
Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнoкислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.
Для водогрейных котлов мощностью 500–1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутpикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозирoвок заключается только в измерении показателей pН котловой воды.
В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэpации и корректировки рН (вакуумные деаэpатoры), так и химических (дозирование реагентов).
Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:
1). Установка автоматизированной системы умягчения воды
Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.
Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жёсткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворённых солей за счёт замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определённого уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.
Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учётом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины её расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подаётся специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (NaCl) за счёт обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.
В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.
Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.
Современные синтетические смолы чрезвычайно надёжны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).
2).Установка комплексонатного дозирования
Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.
Комплексоны - реагенты. Разрушение минеральных отложений.
При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.
Химическая водоочистка для паровых котлов
В паровом котле, в отличие от водогрейного, проходит непрерывный процесс испарения воды. При этом потери пара в парогенеpаторных системах неизбежны, поэтому происходит постоянное их восполнение за счёт химoчищенной воды. Примеси, поступающие в котёл вместе с химoчищеннoй водой, постепенно накапливаются, следовательно, происходит постоянное увеличение солесодержания воды в котле. Для предотвращения пересыщения котловой воды производится замещение её части химочищеннoй водой за счёт непрерывной и периодической продувок. Таким образом, возникает необходимость пополнения контура химочищеннoй воды в объёме, необходимом для компенсации потерь пара и продувочной воды. При высоких показателях качества очищенной воды происходит снижение концентрации примесей вносимых в систему и уменьшения величины продувки, способствуя увеличению качества пара и снижения расходов энергоносителя.
К воде, используемой в системах с паровым котлом, предъявляются наиболее жёсткие требования. Принято выделять две группы требований, соответствующих котловому и питательному типам воды. При выборе схемы подготовки воды немаловажным критерием является величина непрерывной продувки котла, которая является расчётной и зависит от показателей качества химoчищенной воды, типа котла и доли возврата конденсата. Показатели непрерывной продувки котла регламентируются СНиПoм (строительные нормы и правила) на котельные установки.
Решение о выборе схемы для подготовки воды принимают в зависимости от расчётной величины продувки и минерализации исходной воды:
- при низкой минерализации исходной воды используют двухстадийные системы комплексной очистки и умягчения, по аналогии со схемой водоподготовки для промышленного водогрейного котла;
- в случае высокой минерализации воды необходимо применение комбинированной технологии, сюда входит стадия умягчения или комплексная очистка и обратноoсмoтическая деминеpализация.
В противном случае необходимо использовать схему с двухступенчатым умягчением. Следует учитывать, что увеличение величины непрерывной продувки повышает расходы на нагрев воды, вследствие чего происходит увеличение расходов природного газа и затрат на подготовку воды. Кроме того, высокая непрерывная продувка требует больших вложений, в том числе и на компоненты парового котла. Более выгодной по сравнению с химводоподгoтовкой, с экономической точки зрения, является схема глубокого умягчения с деминеpализaцией.
При расчётах более высокие вложения в деминеpализaцию полностью окупаются по истечении одного года. Для деминеpализaции и/или снижения щёлочности питающей воды, а также очистки воды от хлористых примесей применяются технологии обратного осмоса. В основе этих технологий лежит использование специальных мембранных элементов, позволяющих проводить разделение очищаемой воды на пеpмеaт (очищенную воду) и концентрат (воду с содержанием сконцентрированных примесей). Разделение воды происходит на полупроницаемой мембране, находящейся внутри мембранного модуля, при избыточном давлении, создаваемом насосом системы. Технология обратного осмоса является физическим безpеaгентным методом получения высокочистой воды при низких эксплуатационных расходах.

[bookmark: _Toc139056696]
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc139056697]а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
1 Вариант.

Разработка мастер-плана в актуализированной схеме теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утверждённой Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:
· обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение на расчётную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласованность с планами и программами развития города.
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
1. Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения.
Таблица 5 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения
	Наименование объекта теплоснабжения
	Наименование мероприятия
	Стоимость с НДС, тыс. руб.
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	Год реализации
	Источник финансирования
	Стоимость с НДС, тыс. руб

	Внутридомовые инжинерные системы 
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения:
	58 750,2
	2026-2028

	
	
	6 506,8
	2026 год

	
	г. Рудня, пос. Молкомбината, ж/д. 13, 16, 18
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 559,3

	
	г. Рудня, ул. Заречная, ж/д. 20а, 22
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 947,5

	
	
	27 513,1
	2027 год

	
	г. Рудня, пос. Молкомбината, ж/д. 7, 14
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 549,3

	
	Пгт Голынки, ул. Коммунистическая, ж/д. 4, 8,10
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	10 999,5

	
	Пгт Голынки, ул. Ленина, ж/д. 2, 4, 9, 10
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	13 964,3

	
	
	24 730,3
	2028 год

	
	г. Рудня, пос. Молкомбината, ж/д. 17
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 659,6

	
	Дер. Гранки, пер. Школьный, ж/д. 10
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 024,1

	
	Дер. Смолиговка, ул. Калинина, ж/д. 11, 23
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 623,6

	
	Дер. Сташки, ул. Молодежная, ж/д. 3, 5
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 995,1

	
	Дер. Чистик, ул. Комсомольская, ж/д. 7, 9, 24
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 645,6

	
	Дер. Чистик, ул. Луговая, ж/д. 2, 4, 6
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	3 930,4

	
	Дер. Чистик, ул. Школьная, ж/д. 3, 5,9
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 016,7

	
	Пгт Голынки, ул. Коммунистическая, ж/д. 2
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 132,0

	
	Пгт Голынки, ул. Ленина, ж/д. 1
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 029,3

	
	С. Понизовье, ул. им. Чибисова К.Н., ж/д. 5, 26, 28
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 674,4

	Итого
	58 750,2
	



2. В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей Руднянского муниципального округа Смоленской области большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. 
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надёжности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведёт к снижению потерь тепловой энергии за счёт более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определит ПСД.
2 Вариант.
Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели её работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).
[bookmark: _Toc139056698]б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области предлагается вариант 1: 
[bookmark: _Hlk111804715]1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 5).
2. Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
С учётом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области можно тогда сделать анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей.
[bookmark: _Toc139056699]
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc139056700]а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учётом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников. 
На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 16 перспективных зон, в которых потребители могут быть подключены к централизованной системе теплоснабжения. Все нагрузки существующих потребителей централизованного теплоснабжения в перспективе принимаются равными на текущий момент.
Согласно Генеральному плану и представленной информации на территории муниципального округа производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.
Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котельного оборудования (приведения мощностей котлов к заводским значениям) и наладки тепловых сетей (увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения энергией всех подключённых объектов.
Насосное оборудование котельных имеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объёмов их эксплуатации и проведением ППР. 
[bookmark: _Toc139056701]б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:
1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 6).
2. Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
[bookmark: _Toc139056702]в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется: 
[bookmark: _Hlk111805335]1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 5).
2. Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
[bookmark: _Toc139056703]г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.
[bookmark: _Toc139056704]д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.
[bookmark: _Toc139056705]е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc139056706]ж) меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc139056707]з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Руднянском муниципальном округе Смоленской области является температурный график 95/70°С. 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 
работы источников тепловой энергии 
Руднянского муниципального округа Смоленской области
	Температура
наружного
воздуха, 0С
	Температура, 0С

	
	В подающем трубопроводе
	В обратном трубопроводе

	-26
	95
	70

	-25
	94
	69

	-24
	92
	68

	-23
	91
	67

	-22
	89
	67

	-21
	88
	66

	-20
	86
	65

	-19
	85
	64

	-18
	83
	63

	-17
	82
	62

	-16
	80
	61

	-15
	79
	60

	-14
	77
	59

	-13
	76
	58

	-12
	74
	57

	-11
	72
	56

	-10
	71
	55

	-9
	69
	54

	-8
	68
	53

	-7
	66
	52

	-6
	65
	51

	-5
	63
	50

	-4
	61
	49

	-3
	60
	48

	-2
	58
	47

	-1
	56
	46

	0
	55
	45

	+1
	53
	43

	+2
	51
	42

	+3
	50
	41

	+4
	48
	40

	+5
	46
	39

	+6
	44
	37

	+7
	42
	36

	+8
	41
	35

	+9
	39
	34

	+10
	37
	32



Примечания:
1. График обеспечивает t° воздуха в жилых помещениях, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -26°С, не ниже +18°С  (в угловых комнатах - +20°С;  в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) – Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. 
2. Согласно п.6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115) температура воды в подающей линии тепловой сети в соответствии с утверждённым для системы теплоснабжения графиком задаётся по усреднённой температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый операторами котельных в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +-3%.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.
3. Отклонения от температурного графика прямого трубопровода допускаются:
 - в зависимости от скорости ветра до +2,5 °С при скорости ветра 15-20 м/с -3°С при 0 м/с;
-   по излучению до -3°С при 100% солнечной активности;
-  продолжительности светового дня  22 декабря 0 °С до -6°С на 22 июня. 
4. обеспеченность температурного графика потребителей соблюдается при условии соответствия теплопотребляющих установок проектным или нормированным для региона (гидравлическое сопротивление теплопотребляющих установок, номинальный расход теплопотребляющих установок, максимальное и минимальное избыточное давление теплопотребляющих установок, номинальный тепловой поток теплопотребляющих установок)
5. при эксплуатации системы водяного отопления должны быть обеспечены: равномерный прогрев всех нагревательных приборов при этом температура обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не более чем на 5% выше значения, установленного температурным графиком при соответствующей температуре наружного воздуха – «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок».
Пересмотр и изменение температурного графика необходимо реализовывать исходя из соответствующих расчётов и разработанной проектной документации. 
[bookmark: _Toc139056708]и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.
[bookmark: _Toc139056709]к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.
[bookmark: _Toc32306871][bookmark: _Toc139056710]
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc139056711]а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учётом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
[bookmark: _Toc139056712]б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию проложенных теплосетей с учётом вывода из эксплуатации аварийного и ветхого жилья, и возможного перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. 
Согласно положениям генерального плана, разработаны и приняты в работу предложения по мероприятиям в целях обеспечения безопасности и нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зону действия источника тепловой энергии с ежегодной корректировкой. Из-за отсутствия перспективного прироста площадей строительных фондов в муниципальном округе, прокладка новых тепловых сетей не требуется и не планируется.
Для обеспечения требований ФЗ 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы. Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
На момент разработки схемы теплоснабжения строительства или подключения новых потребителей к центральному теплоснабжению не планируется.
[bookmark: _Toc139056713]в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надёжностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а так же их реконструкцию с учётом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139056714]г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа
Мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей в локальных системах централизованного теплоснабжения на теплоисточниках в муниципальном округе направлены на повышение эффективности передачи тепловой энергии от источника к потребителю.
Для этого необходимо осуществить замену с учётом степени износа участков, действующих распределительных тепловых сетей, выполнить восстановление нарушенной тепловой изоляции трубопроводов, осуществить замену выработавшей ресурс запорно-регулирующей арматуры, ремонт опор трубопроводов и тепловых камер, дренажных колодцев. Также необходимо произвести работы по регулировке систем теплоснабжения с привлечением специалистов специализированных организаций.
Необходимым условием экономии тепловой энергии является соблюдение расчётных параметров температурного и гидравлического режимов, как в системах централизованного теплоснабжения, так и в системах внутреннего теплопотребления.
Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельных в период действия схемы не планируется.
[bookmark: OLE_LINK1]Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139056715]д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей
Действующие системы теплоснабжения, в том числе объекты образования, культуры и социально-значимые объекты округа требуют модернизации и повышение уровня технической надёжности трубопроводов тепловых сетей и установленного на них оборудования. Проложенные тепловые сети в округе эксплуатируются значительное количество времени и приближаются к сроку физического износа. Существующие темпы капитальных ремонтов, затраты на которые предусмотрены в тарифах на тепловую энергию, не обеспечивают достаточных объёмов замены тепловых сетей для снижения аварийности. Большой физический износ тепловых сетей на территории муниципального округа приводит к ряду проблем, которые помимо технического характера имеют и социальную сторону жизненно важных интересов населения. Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей, не может повысить надёжность теплоснабжения и может привести к тому, что темпы ремонтов не будут перекрывать темпы физического износа теплотрасс, что в свою очередь приведёт к регулярным перерывам или полному прекращению в теплоснабжении отдельных объектов социальной сферы в период отопительного сезона. Неэффективность ежегодных, самостоятельно проводимых эксплуатирующими организациями ремонтов приводит к необходимости программного метода в подходе к капитальному ремонту и технологической модернизации ветхих тепловых сетей на новые сети, отвечающие современным требованиям.
Такое положение обусловлено незначительными объёмами перекладки участков тепловых сетей из-за ограниченного финансирования за счёт собственных средств предприятия, в отсутствии возможности привлечения бюджетных средств.
В рамках схемы теплоснабжения срок реконструкции сетей, подлежащих замене, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса составляет 10 (десять) лет. Расчёт произведён исходя из равномерной замены общей протяжённости в доле каждого календарного года. 
Для обеспечения надёжной работы системы теплоснабжения в Руднянском муниципальном округе Смоленской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139056716]

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc139056717]а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области  закрытая. 
[bookmark: _Toc139056718]б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

[bookmark: _Toc32306872]Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области  закрытая. 
[bookmark: _Toc139056719]
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: _Toc32312913][bookmark: _Toc139056720]а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Расчёты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединённой тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива представлены в таблице.
Таблица 6 – перспективный годовой расход топлива 
	[bookmark: _Toc32306873]Источник тепловой энергии
	Расход условного топлива за год, тонны усл. топлива (природный газ)

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	252,322

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	98,667

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	25,042

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	19,156

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	19,503

	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	31,620

	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	86,896

	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	12,002

	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	27,581

	Котельная, п. Голынки
	781,950

	Котельная, д. Казимирово
	131,325

	Котельная, д. Чистик
	255,726

	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	289,758

	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	Н.д.

	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Н.д.

	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Н.д.



[bookmark: _Toc32312914]Для котельных не предусмотрено резервное и аварийное топливо.
[bookmark: _Toc139056721]б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Руднянском муниципальном округе Смоленской области является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc139056722]в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным топливом для выработки тепловой энергии на котельных Руднянского муниципального округа Смоленской области является природный газ.
[bookmark: _Toc139056723]в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Руднянского муниципального округа Смоленской области является природный газ. 
[bookmark: _Toc139056724]г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
На момент реализации актуализированной схемы теплоснабжения основным видом топлива в муниципальном округе является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc139056725]
РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc139056726]а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе
До расчётного периода 2036 года планируется проведения работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:
1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 5).
2. В связи с физическим и моральным износом существующих   тепловых   сетей   большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надёжности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведёт к снижению потерь тепловой энергии за счёт более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
[bookmark: _Toc139056727]б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки ПСД на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
В связи с физическим и моральным износом существующих   тепловых   сетей   Руднянского муниципального округа Смоленской области большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении. Стоимость планируемых работ определит ПСД.
[bookmark: _Toc139056728]в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.
[bookmark: _Toc139056729]г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области  закрытая. 
[bookmark: _Toc139056730]д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения являются:
· повышение надёжности работы систем коммунального теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области;
· повышение качества услуг коммунального теплоснабжения объектам социальной сферы и другим потребителям тепловой энергии Руднянского муниципального округа Смоленской области;
· повышение экономической эффективности работы систем коммунального теплоснабжения за счёт энергосбережения и повышения её энергоэффективности;
· повышение качества и надёжности предоставления услуг;
· обновление и модернизация основных фондов (теплотрасс и оборудования) коммунального теплоснабжения в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;
· использование современных теплоизоляционных материалов при модернизации тепловых сетей;
· сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.
[bookmark: _Toc139056731]е) величину фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
[bookmark: _Toc32306874]В базовый период Схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.
[bookmark: _Toc139056732]
РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
[bookmark: _Toc139056733]а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ«О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с требованиями документа:
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
1) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем
теплоснабжения, расположенных в границах поселения;
2) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
[bookmark: _Hlk111805524]На территории Руднянского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
– МУП «Руднятеплоэнерго», расположенное по адресу: 216790, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Революционная, д.21а;
 – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
– ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
- ООО «Оптимальная тепловая энергетика», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 83
- ООО «Промконсервы», расположенное по адресу: 214015, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Парковая, д. 2.
[bookmark: _Toc139056734]В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» от 23.01.2026 № 16 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области в границах зон действия систем теплоснабжения» статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области был присвоен:
- муниципальному унитарному предприятию «Руднятеплоэнерго»;
- обществу с ограниченной ответственностью «ОТЭН»;
- обществу с ограниченной ответственностью «Промконсервы»;
- областному государственному унитарному энергетическому производственному предприятию «Смоленскоблкоммунэнерго».
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории Руднянского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
– МУП «Руднятеплоэнерго», расположенное по адресу: 216790, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Революционная, д.21а;
 – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
– ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
- ООО «Оптимальная тепловая энергетика», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 83
- ООО «Промконсервы», расположенное по адресу: 214015, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Парковая, д. 2.
[bookmark: _Toc139056735]В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» от 23.01.2026 № 16 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области в границах зон действия систем теплоснабжения» статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области был присвоен:
1. Муниципальному унитарному предприятию «Руднятеплоэнерго» в зоне деятельности системы теплоснабжения:
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Западная;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Льнозаводская;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Смоленская, д.4;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д.5;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, 146;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, 61;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Красноярская, д.44;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, д.Шеровичи (МБОУ Шеровичская школа);
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, д. Гранки (МБОУ Гранковская школа);
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, п. Голынки, ул. Ленина, стр.16;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, д. Казимирово, пер. Центральный, д.1;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, д. Чистик, ул. Комсомольская, д.15В.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ОТЭН» в зоне деятельности системы теплоснабжения:
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, пер. Ленинский.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Промконсервы» в зоне деятельности системы теплоснабжения:
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, п. Молкомбината.
4. Областному государственному унитарному энергетическому производственному предприятию «Смоленскоблкоммунэнерго»:
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Пирогова, д.2;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, с. Понизовье.
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.
[bookmark: _Toc139056736]г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
При актуализации схемы теплоснабжения сведения о поданных заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не имеется, дополнительные заявки  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.
[bookmark: _Toc139056737]д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc32306875]На территории Руднянского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
– МУП «Руднятеплоэнерго»;
 – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
– ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»;
- ООО «Оптимальная тепловая энергетика»;
- ООО «Промконсервы».
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» от 23.01.2026 № 16 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области в границах зон действия систем теплоснабжения» статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области был присвоен:
- муниципальному унитарному предприятию «Руднятеплоэнерго»;
- обществу с ограниченной ответственностью «ОТЭН»;
- обществу с ограниченной ответственностью «Промконсервы»;
- областному государственному унитарному энергетическому производственному предприятию «Смоленскоблкоммунэнерго».
[bookmark: _Toc139056738]
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Зоны действия котельных централизованного теплоснабжения в Руднянском муниципальном округе Смоленской области включают в себя 16 технологических зон. На территории муниципального округа нет источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности, следовательно, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки не требуется. Тепловые нагрузки, подключённые к теплоисточникам находятся в пределах этого источника. Строительство резервных тепловых сетей между источниками тепловой энергии для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено по причине удалённости теплоисточников друг от друга и экономической нецелесообразности.
Потребители зон действия котельных на территории муниципального округа указаны в таблице 7.
Таблица 7 – Объекты, подключённые к централизованной системе теплоснабжения
	№
	Назначение
	Адрес
	Часовые нагрузки по отоплению, Гкал/час

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д.29
	0,01337

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 38а
	0,02128

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 19
	0,01149

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 18
	0,00519

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 27
	0,00502

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 25
	0,01110

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 16а
	0,01359

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 23
	0,00913

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 40
	0,01314

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 37
	0,00512

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 16Б
	0,00266

	12
	нежилое
	Детский сад №3 «Светлячок» ул. Западная д. 22
	0,05190

	13
	нежилое
	Очистные сооружения (СБО)
	0,01707

	14
	нежилое
	Баня
	0,01457

	Итого
	0,19463

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.11
	0,00190

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.12
	0,01843

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.19
	0,00188

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.20
	0,00531

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.21
	0,00207

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.21а
	0,00138

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.22
	0,00116

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.23
	0,00254

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.26
	0,00901

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.32а
	0,00702

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.24
	0,00254

	12
	жилое
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.2
	0,00234

	13
	жилое
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.10
	0,00242

	14
	жилое
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.7
	0,00422

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Заречная д.20а
	0,00709

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Заречная д.22
	0,00932

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Заречная д.24
	0,00576

	Итого
	0,08439

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Смоленская.

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Смоленская д. 4
	0,02364

	Итого
	0,02364

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Мелиораторов

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Мелиораторов д.5
	0,01667

	Итого
	0,01667

	Котельная, г.Рудня, ул. Киреева, д.60

	1
	нежилое
	МБУ ЦБС социально-культурный центр ул. Киреева д. 60
	0,06860

	Итого
	0,06860

	Котельная, г.Рудня, ул. Киреева, д.146

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Киреева д. 146
	0,01802

	Итого
	0,01802

	Котельная, г.Рудня, ул. Красноярская д.44

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Красноярская д. 46
	0,00221

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Красноярская д. 52
	0,00370

	3
	нежилое
	МБОУ СШ №1 ул. Красноярская д. 44
	0,12438

	4
	нежилое
	Психолого-логопедический центр
	0,00316

	Итого
	0,13345

	Теплогенераторная на газовом топливе, дер. Гранки 

	1
	нежилое
	МБОУ Гранковская Школа Школьный пер. д.5
	0,01085

	Итого
	0,01085

	Котельная д. Шеровичи Руднянский р-н

	1
	нежилое
	МБОУ Шеровичская Школа ул. Школьная д.2
	0,02840

	Итого
	0,02840

	Котельная п. Голынки Руднянский р-н 

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.1
	0,02964

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.2
	0,01637

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.4
	0,01630

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.6
	0,01602

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.8
	0,02964

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.9
	0,11173

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.10
	0,10992

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.12
	0,17595

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.14
	0,25259

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Мира д.1
	0,15759

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Мира д.3
	0,11204

	12
	жилое
	Жилой дом ул. Мира д.5
	0,11042

	13
	жилое
	Жилой дом ул. Набережная д.2
	0,15926

	14
	жилое
	Жилой дом ул. Набережная д.4
	0,13712

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Набережная д.6
	0,19764

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.2
	0,05267

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.4
	0,08945

	18
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.8
	0,03552

	19
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.10
	0,10727

	20
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.12
	0,11035

	21
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.13
	0,15187

	22
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.14
	0,10494

	35
	нежилое
	М-н Райпо
	0,00918

	36
	нежилое
	Голынковский подростковый клуб «Юность» ул. Коммунистическая д. 6
	0,01696

	37
	нежилое
	Голынковский дом-интернат для престарелых ул. Мира д. 11
	0,08122

	38
	нежилое
	Голынковская Средняя Школа ул. Ленина д. 15 
	0,18034

	39
	нежилое
	Дом культуры ул. Коммунистическая д. 12
	0,01123

	40
	нежилое
	Детский сад «Колокольчик» ул. Коммунистическая д. 16
	0,07801

	41
	нежилое
	Административное здание
	0,03944

	Итого
	2,70068

	Котельная д. Казимирово Руднянский р-н 

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 2
	0,03681

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 4
	0,03681

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 6
	0,01859

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 8
	0,03709

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 10
	0,03709

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 14
	0,03653

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 20
	0,03681

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 22
	0,03681

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 24
	0,03681

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Березовая д.2
	0,03752

	11
	жилое
	Жилой дом Центральный пер. д.1
	0,03598

	12
	жилое
	Жилой дом Центральный пер. д.3
	0,03653

	13
	жилое
	Жилой дом Центральный пер. д.5
	0,03653

	14
	нежилое
	МБО «Казимировская СШ» ул. Центральная д.16
	0,06768

	15
	нежилое
	Администрация Любавичского сельского поселения 
	0,00403

	16
	нежилое
	Казимировский СДК ул. Центральная д. 16
	0,00604

	Итого
	0,53766

	Котельная д. Чистик Руднянский р-н

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 1
	0,03196

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 3
	0,03188

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 5
	0,03263

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 7
	0,03292

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 9
	0,03157

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 2
	0,03262

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 4
	0,02989

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 6
	0,03128

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 8
	0,00770

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 13
	0,00354

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Садовая д. 6
	0,01779

	12
	жилое
	Жилой дом ул. Садовая д. 8
	0,01495

	13
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 7
	0,03114

	14
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 9
	0,01638

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 12
	0,08606

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 14
	0,08688

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 16
	0,07759

	18
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 18
	0,04897

	19
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 20
	0,04521

	20
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 22
	0,04412

	21
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 24
	0,04322

	22
	нежилое
	ООО Современные технологии
	0,00311

	23
	нежилое
	Чистиковский СДК ул. Комсомольская д. 16
	0,09230

	24
	нежилое
	Адм. Здание администрации Чистиковского сельского поселения 
	0,01858

	25
	нежилое
	МБОУ Чистиковская школа ул. Школьная д. 11
	0,05798

	Итого
	0,95027

	Котельная ОГБУЗ «РуднянскаяЦРБ»

	1
	нежилое
	Поликлиника 
	0,107377

	2
	нежилое
	Прачечная 
	0,0208

	3
	нежилое
	Главный корпус больницы 
	0,166928

	4
	нежилое
	Инфекционное отделение 
	0,0267

	5
	нежилое
	Здание акушерского корпуса
	0,2344

	6
	нежилое
	Административное здание
	0,0442

	7
	нежилое
	Кухня
	0,007819

	8
	нежилое
	Гараж
	0,0177

	Итого
	0,625924

	Котельная с. Понизовье

	1
	жилое
	Жилой дом пер. 2-й Социалистический, д.1
	0,046922

	2
	жилое
	Жилой дом пер. 2-й Социалистический, д.2
	0,046596

	3
	жилое
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д.5
	0,046555

	4
	жилое
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д. 26
	0,069361

	5
	жилое
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д. 28
	0,046555

	6
	нежилое
	МБОУ «Понизовская школа»
	0,239300

	Итого
	0,495289

	Котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината 

	1
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.1
	н/д

	2
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.2
	н/д

	3
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.4
	н/д

	4
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.5
	н/д

	5
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.6
	н/д

	6
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.7
	н/д

	7
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.13
	н/д

	8
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.14
	н/д

	9
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.16
	н/д

	10
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.17
	н/д

	11
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.18
	н/д

	12
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.25
	н/д

	13
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.26
	н/д

	14
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.27
	н/д

	15
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.29
	н/д

	16
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.30
	н/д

	17
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.31
	н/д

	18
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.33
	н/д

	19
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.34
	н/д

	20
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.35
	н/д

	21
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.37
	н/д

	Итого
	н/д

	Блочно-модульная котельная , г. Рудня, пер. Ленинский.

	1
	жилое
	МБОУ «Средняя школа № 2 г. Рудня», учебное здание 1 
	0,08600

	2
	жилое
	МБОУ «Средняя школа № 2 г. Рудня», учебное здание 2 
	0,05598

	3
	нежилое
	Общественное здание, пер. Ленинский, 1Е
	н/д

	Итого
	0,14198





[bookmark: _Toc32306876][bookmark: _Toc139056739]РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учёт теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
[bookmark: _Hlk112448221]На 01.01.2026 г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

[bookmark: _Toc139056740]
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc139056741]а) описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приёму газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счёт бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счёт средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счёт специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
Газоснабжение потребителей Смоленской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном АО «Газпром газораспределение Смоленск».
Газоснабжение Смоленской области осуществляется по шести магистральным газопроводам (протяжённость - 1263 км) и 35 газопроводам-отводам (протяжённость - 659,3 км). В Смоленской области располагается 29 газораспределительных станций, через которые обеспечивается газоснабжение региона, 483 газорегуляторных пункта и 5486 шкафных газорегуляторных пунктов.
Общая протяжённость существующих наружных газопроводов по состоянию на 01.01.2025 составляет 12787,92 км.
Газоснабжением охвачено 24 города и посёлка городского типа, а также 4853 сельских населённых пункта.
Сетевым природным газом газифицирован 871 населённый пункт, в том числе в сельской местности - 847 населённых пунктов.
Основные показатели газификации жилищного фонда Смоленской области по состоянию на 01.01.2025 с разбивкой по городам и посёлкам городского типа и сельской местности представлены в таблице.
	 п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Всего
	В городах и посёлках городского типа
	В сельской местности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Общее количество квартир, из них:
	ед.
	510337
	351842
	158495

	
	не подлежащих газификации
	ед.
	35413
	34392
	1021

	2.
	Количество газифицированных населённых пунктов, из них:
	ед.
	871
	24
	847

	
	- природным газом
	ед.
	871
	24
	847

	
	- сжиженным газом
	ед.
	-
	-
	-

	3.
	Количество газифицированных квартир (домовладений), из них:
	ед.
	380427
	298814
	81313

	
	- природным газом
	ед.
	38042
	298814
	81313

	
	- сжиженным газом
	ед.
	-
	-
	-

	4.
	Уровень газификации, из них:
	%
	80,4
	-
	-

	
	- природным газом
	%
	80,4
	-
	-

	
	- сжиженным газом
	%
	0
	-
	-


Газификация населённых пунктов Смоленской области осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области (далее - Схема), разработанной открытым акционерным обществом «Промгаз».
В связи с реализацией на территории Смоленской области новых инвестиционных проектов, требующих обеспечения дополнительными объёмами газа, открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» выполнены работы по корректировке Схемы.
В рамках корректировки схем сетевой газификации муниципальных образований Смоленской области выполнен расчёт перспективного газопотребления по каждому населённому пункту, определены источники перспективного газоснабжения, выбраны трассы перспективных межпоселковых газопроводов, определены основные технические параметры сети газораспределения на основе гидравлических расчётов, определена потребность в материально-технических ресурсах при строительстве объектов газораспределения.
Разработка схем газоснабжения и газификации выполнена с учётом:
- удалённости объектов газоснабжения от источников сетевого газа;
- численности населения, проживающего в населённых пунктах;
- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.
В Схеме предложены варианты дальнейшего развития системы газоснабжения региона, которые предусматривают строительство новых и реконструкцию действующих объектов системы газоснабжения.
На сегодняшний день недогруженные газораспределительные станции на территории региона имеют резервы по производительности.
Перечень газораспределительных станций (далее также - ГРС), подлежащих реконструкции с целью увеличения производительности и обеспечения технической возможности дополнительной поставки газа потребителям, представлен в таблице.
	N п/п
	Наименование ГРС
	Qпроект. (тыс. м3/час)
	Загрузка фактическая (%)
	Загрузка перспективная (от проектной) (%)

	1.
	Замощье
	27
	93,3
	142,7

	2.
	Сафоново
	32
	88,4
	189,6

	3.
	Талашкино
	4
	100
	240,5



Срок завершения реконструкции ГРС Замощье, ГРС Сафоново - 2025 год. В 2023 году увеличена пропускная способность ГРС Талашкино, ориентировочный срок завершения реконструкции данной ГРС - 2026 год.
Перечень перспективных ГРС и газопроводов-отводов к ним, за счёт которых планируется обеспечить до 10% общего перспективного объёма поставок газа (или 31,8% прироста потребления газа), представлен в таблице. Остальные 89,7% поставок, или 67,4% прироста потребления, приходятся на существующие газопроводы-отводы и ГРС.
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование объекта
	Протяжённость (км)
	Расчётный показатель загрузки ГРС (тыс. м3/час)

	1.
	Газопровод-отвод и ГРС Десногорск
	42,3
	65,9

	2.
	Газопровод-отвод и ГРС Навины
	30,3
	31,3

	3.
	Газопровод-отвод и ГРС Селиваново
	36,0
	29,5



На сегодняшний день наименьший уровень газификации отмечается в Велижском, Демидовском и Угранском районах Смоленской области.
 Количество негазифицированных домовладений  на территории Руднянского муниципального округа по состоянию на 1 сентября 2021 года:
	№ п/п
	Наименование населённого пункта
	Общее количество негазифицированных домовладений в населённом пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, штук
	Общее количество домовладений в населённом пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 сентября 2021 г. создана техническая возможность подключения, штук

	1
	г. Рудня
	162
	1652

	2
	дер. Березино
	5
	173

	3
	дер. Бутрово
	10
	0

	4
	дер. Гранки
	2
	27

	5
	дер. Заозерье
	10
	57

	6
	дер. Казимирово
	1
	52

	7
	дер. Красный Двор
	23
	103

	8
	дер. Кругловка
	10
	77

	9
	дер. Лешно
	1
	30

	10
	дер. Любавичи
	10
	0

	11
	дер. Микулино
	2
	26

	12
	дер. Переволочье
	7
	65

	13
	дер. Плоское
	1
	50

	14
	дер. Понизовье
	2
	0

	15
	дер. Рыжиково
	3
	38

	16
	дер. Смолиговка
	15
	123

	17
	дер. Стаи
	20
	0

	18
	дер. Сташки
	2
	22

	19
	дер. Тетери
	2
	46

	20
	дер. Чистик
	1
	3

	21
	дер. Шеровичи
	10
	157

	22
	пос. Голынки
	35
	0

	23
	с. Понизовье
	76
	0



В рамках исполнения  Указа Губернатора Смоленской области от 24.12.2021 № 138 «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на 2021 - 2030 годы» (с изменениями на 23 сентября 2025 года) на территории Руднянского муниципального округа запланированы следующие мероприятия, финансируемые за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями на 2026 - 2028 годы:
	№
	Наименование и адрес объекта
	Основные технические характеристики
	Общая стоимость, тыс. рублей
	Календарные сроки завершения работ

	1
	Газопровод для газификации жилой зоны в дер. Большие Азобичи, дер. Малые Азобичи, дер. Подруднянский Рославльского района Смоленской области
	L = 6,99 км
	1 5330
	IV квартал
2026 года

	2
	Распределительный газопровод в дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области 
	L = 9,2 км
	694,0
	IV квартал
2026 года

	3
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Шубки муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
	L = 1,0 км
	550,0
	II квартал 
2028 года

	4
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Карташевичи муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
	L = 4,0 км
	1 500,0
	II квартал 
2028 года

	5
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Борки муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
	L = 6,3 км
	2 300,0
	II квартал 
2028 года

	6
	Догазификация муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
	L = 0,1 км
	739,0
	IV квартал
2026 года


Дальнейшая газификация Смоленской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения, снизится отток населения из сельской местности, возрастёт надёжность теплоснабжения коммунальных и социально-культурных объектов при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.
Наличие высокотехнологического энергоносителя - природного газа (особенно с учётом его удельной относительно низкой цены по сравнению с твёрдым и жидким топливом) - позволит более интенсивно развивать экономику региона. Строительство новых объектов газоснабжения будет способствовать инвестиционной привлекательности Смоленской области для инвесторов, планирующих разместить свои объекты на территории региона.
Транспорт - важнейшая часть производственной инфраструктуры Смоленской области. Его эффективное функционирование является необходимым условием развития экономики и социальной сферы региона. В последнее время в связи с ростом цен на топливо, а также с увеличением числа автотранспортных средств и ухудшением экологической ситуации становится все более актуальной задача использования альтернативных видов моторного топлива, в частности компримированного природного газа (далее также - КПГ). Приобретение и перевод автомобилей с бензина на КПГ позволяет снизить в среднем в пять раз выбросы вредных веществ. Основными преимуществами использования газового моторного топлива являются: сокращение затрат на топливо, повышение уровня рентабельности услуг транспортных организаций, сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, рациональное использование энергоресурсов.
В настоящее время на территории Смоленской области сеть газозаправочных станций, реализующих газомоторное топливо, невелика, использование альтернативных видов моторного топлива остаётся незначительным.
Компримированный природный газ реализуется на двух АГНКС филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» - в г. Смоленске и вблизи дер. Дивасы Смоленского района Смоленской области.
По информации Федеральной службы государственной статистики, за 2023 год количество зарегистрированных на территории Смоленской области транспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, составляет 98 единиц, в том числе:
- легковые автомобили - 63 единицы;
- грузовые автомобили - 17 единиц;
- автобусы - 18 единиц.
Выявление и постановка на учёт бесхозяйного имущества в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области. Указанное имущество принимается на учёт федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по заявлению органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, на территории которого оно находится.
Признание права муниципальной собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, осуществляется на основании судебного решения по истечении года со дня постановки указанных объектов на учёт органом местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, осуществляющим управление и распоряжение муниципальной собственностью на территории соответствующего муниципального образования Смоленской области.
За период с 2021 по 2023 год органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области принято на учёт 38 объектов газоснабжения общей протяжённостью 25 км.
По состоянию на 01.01.2024 АО «Газпром газораспределение Смоленск» выявлено 30 бесхозяйных объектов газоснабжения общей протяжённостью 29,4 км.
Работа по регистрации и учёту бесхозяйных объектов газоснабжения будет продолжена.
[bookmark: _Toc139056742]б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основным топливом работы котельных в Руднянском муниципальном округе Смоленской области является природный газ.
До расчётного периода 2030 года планируется проведения работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения -  модернизация установленного оборудования в них на работу с основным видом топлива – природный газ. Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
[bookmark: _Toc139056743]в) предложения по корректировке утверждённой (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
В настоящее время Правительством Смоленской области совместно с ПАО «Газпром» реализуются мероприятия по строительству объектов в рамках следующих программ:
- Программа развития газоснабжения и газификации Смоленской области области на период с 2021 по 2025 годы, финансируемой за счёт группы компаний ПАО «Газпром»;
- Программа газификации Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, финансируемой АО «Газпром газораспределение Смоленск» и утверждаемой ежегодно;
- Программы социальной газификации (догазификации) Смоленской области, финансируемой Единым оператором газификации;
- региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023 - 2027 годы.
Реализация мероприятий региональной программы позволит обеспечить достижение её основных целей:
· повышение надёжности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объёмах;
· развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения   Смоленской области;
· повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
· обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
· снятие значительной части технических ограничений развития промышленных предприятий и коммунальной сферы региона, способствование развитию импортозамещения в промышленном секторе, а как следствие экономический рост Смоленской области и социальное развитие региона.
В рамках региональной программы газификации Смоленской области на 2021 – 2025 годы планируется достижение следующих показателей:
- объем (прирост) потребления природного газа - 0,058 млн. м3;
- протяжённость (строительство) газопроводов-отводов - 104,08 км;
- количество (строительство) газораспределительных станций - 2 единицы;
- реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 3 единицы;
- протяжённость (строительство) межпоселковых газопроводов - 204,91 км;
- протяжённость (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 195,41 км;
- газификация потребителей природным газом - 94 населённых пункта, 50000 единиц квартир (домовладений);
- уровень газификации населения природным газом - 80,88%;
- перевод котельных на природный газ - 22 единицы
Газификация населённых пунктов необходима для повышения качества жизни населения, решения проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы, развития жилищного строительства. Кроме того, использование природного газа в качестве топлива положительно повлияет на экологическую обстановку в регионе.
г) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Руднянского муниципального округа Смоленской области, не предусматривается. 
[bookmark: _Toc139056744]д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области не предусматривается. 
[bookmark: _Toc139056745]е) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
[bookmark: _Toc32312937]Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

[bookmark: _Toc139056746]ж) предложения по корректировке утверждённой (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка Схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения требуется.

[bookmark: _Toc139056747][bookmark: _Toc50630150]
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В таблице 8 приведены Индикаторы развития систем теплоснабжения.
	[bookmark: _Toc32312945]№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
городского поселения
	Ед. изм.
	Существующее положение (факт 2025 г.)
	Ожидаемые показатели (2036 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	18,65
	17,06

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/ м.кв
	Н.д.
	Н.д.

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	8,15
	10,19

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчетной тепловой нагрузке
	м.кв/
(Гкал/ч)
	Н.д.
	Н.д.

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии
	%
	11,6
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	22
	25

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утв. схеме теплоснабжения) 
	%
	-
	будет определено при уточнении объёмов реконструкции тепловых сетей

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утв. схеме теплоснабжения) 
	%
	-
	будет определено при уточнении объёмов реконструкции оборудования

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	%
	100
	100


[bookmark: _Toc139056748]
РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, осуществляющее государственное регулирование тарифов (цен)  на тепловую энергию  в Руднянском муниципальном округе, были установлены тарифы на 2026 год:
Таблица 9 – тарифы на тепловую энергию
	Наименование РСО
	Реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	Прочие потребители
	Население (с НДС)

	
	
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026

	ООО «Промконсервы»
	постановление Министерства
от 18.12.2023 № 216 (в редакции пост.
Министерства от 16.12.2024 № 234, от
17.12.2025 № 305)
	1 466,86
1 640,60
	1 768,72
1 980,96

	МУП «Руднятеплоэнерго»
	постановление Министерства от 19.12.2024 № 296 (в ред. от 24.01.2025 № 4, от
18.12.2025 № 347)
	6 176,47
6 917,65
	4 630,53
5 186,19

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельным, расположенным по адресу: пгт. Голынки Руднянского МО Смоленской области)
	постановление 
Министерства от 19.12.2024 № 297 (в 
ред. от 24.01.2025 № 4, от 12.03.2025 
№ 27, от 07.11.2025 № 198, от 
18.12.2025 № 348)
	2 773,11
3 105,88
	2 911,77
3 261,17

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Чистик Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 796,85
4 177,47
	3 277,18
3 670,44

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Казимирово Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 614,99
4 048,79
	3 795,74
4 251,23

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
(для котельной, расположенной по адресу: с. Понизовье Руднянского муниципального округа)
	постановления Министерства 
от 07.11.2025 № 197; 
от 18.12.2025 № 369
	10 993,72
11 101,62
	2 969,99
3 326,39

	ООО «Оптимальная тепловая 
Энергетика» (кот. в пер. Ленинском)
	постановление Министерства 30.11.2018 № 122
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения

	СОГАУ «Руднянский ПНИ»
	Постановление Департамента от 03.12.2018 № 132
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон
договора теплоснабжения



Указом Губернатора Смоленской области от 16.12.2025 года № 142 были утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Смоленской области на 2026 год.
В Руднянском муниципальном округе изменение размера вносимой гражданами платы планируется в 2026 году дважды:
- с 01.01.2026 года на 1,7 процентов;
- с 01.10.2026 года на 16,8 процентов.
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АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Руднянский муниципальный округ 
Смоленской области области до 2036 год
(актуализация на 2027 г.)

Книга 2: Обосновывающие материалы






	Глава муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
	_____________ / Ивашкин Ю.И.
                            подпись

	
	

	
	



 


2026 г.



Основные понятия и определения, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области
Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведённых или приобретённых тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации;
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные задачи схемы теплоснабжения
- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа.
- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального округа до 2036 года.
- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надёжного и оптимального теплоснабжения потребителей.
- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.


Общие сведения о муниципальном образовании
«Руднянский муниципальный округ» Смоленской области
Территория Руднянского муниципального округа расположена в западной части Смоленской области и граничит:
- на севере с Велижским муниципальным округом;
- на северо-востоке с  Демидовским муниципальным округом;
- на востоке со Смоленским муниципальным округом;
- на юге с Краснинским муниципальным округом;
- на западе с границей Белоруссией (Витебский, Лиозненский и Дубровенский районы).
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Рисунок 1 - Территория Руднянского муниципального округа на карте Смоленской области.
 
Территория Руднянского муниципального округа определена в границах, утверждённых областным законом Смоленской области от 01 декабря 2004 года № 76-з «Об установлении границ муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области» (с изменениями на 10.06.2024 года) в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Руднянский район образован в 1929 году. 21 августа 1961 года к Руднянскому району был присоединён Понизовский район.
В рамках организации местного самоуправления с 2024 года в границах муниципального образования Руднянского района (с 2004 года) функционирует муниципального образование «Руднянский муниципальный округ».
Территория Руднянского муниципального округа составляет 2 111,41 км2.
Численность постоянно проживающего населения представлена в таблице.
	Численность населения

	2024 год
 (факт)
	2025 год
 (факт)
	2026 
(план)

	20 478
	20 184
	19 980



Городское население в городе Рудня составляет 8 408 человек (на 2025 год) и  пгт. Голынки -  2 827человек( на 2025 год), что составляет 55,7 процентов от всего населения округа. 
Территорию Руднянского муниципального округа составляют земли населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Руднянского муниципального округа, а также земли рекреационного назначения.
В состав территории Руднянского муниципального округа входят несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, перечень которых установлен статьёй 4.1 областного закона Смоленской области от 01 декабря 2004 года № 76-з «Об установлении границ муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области». 
Административным центром Руднянского муниципального округа является город Рудня.
До 2024 года на территории Руднянского района существовали 4 сельский поселения (Любавичское, Переволочское, Понизовское и Чистиковское) и 2 городских поселения ( Руднянское, Голынковское). Областным законом Смоленской области от 10 июня 2024 года  городские и сельские поселения упразднены и объединены в Руднянский муниципальный округ.
На сегодняшний день в Руднянский округ входят 212 населённых пунктов, в том числе 2 городских населённых пункта (город и посёлок городского типа) и 210 сельских населённых пунктов.
Климат характеризуется как влажный континентальный с чётко выраженными сезонами года: тёплым летом (средняя температура июля - + 20,4°С) и умеренно-холодной зимой (средняя температура января -5°С). 
На протяжении года:
ясные дни - 58; 
дни снега - 42;
дни с дождем - 181;
пасмурных дней - 85.
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Централизованное теплоснабжение Руднянского муниципального округа Смоленской области осуществляется от 16 теплоисточников. На текущий момент централизованным теплоснабжением обеспечен и покрыт многоквартирный жилой фонд, фонд деловой застройки, предприятия, а также перспективное жилое и промышленное строительство.
Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице.
	№
	Наименование котельных (адрес)
	Тип и количество котлов (установленные)
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч
	Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Перспект мощность
Гкал/ч 

	
	
	
	
	отопление
	ГВС
	

	1
	Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	КВ-ГМ- 1.0-115Н - 2 шт.
	1,72
	0,181
	-
	1,539

	2
	Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	КВ-ГМ-0,75- 2 шт.
	1,29
	0,084
	-
	1,206

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Смоленская, 4
	ИШМА-У-50 - 2 шт.
	0,086
	0,0236
	-
	0,0624

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	ИШМА-У-50 - 2 шт.
	0,086
	0,0167
	-
	0,0693

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	Vitopend 100W - 4 шт.
	0,08
	0,018
	-
	0,062

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	ИШМА-80У - 3 шт.
	0,207
	0,0686
	-
	0,1384

	7
	Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44
	FEROLLI  Pegasus F13 №170 2S - 2 шт.
	0,292
	0,128
	-
	0,164

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	THERM DUO  50 FT.A -2 шт.
	0,078
	0,0109
	-
	0,0671

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	THERM DUO 50( TA) - 3 шт.
	0,126
	0,028
	-
	0,098

	10
	Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	REX-300 - 3 шт.;
КВ-ГМ-3,48-95Н «Смоленск-3» - 2 шт.
	13,72
	2,701
	-
	11,019

	11
	Котельная  д. Казимирово
	LAVART 1000R - 2 шт.
	1,72
	0,538
	-
	1,182

	12
	Котельная д. Чистик
	КВ-ГМ-2,0-115Н -2 шт.;
Турботерм-ГАРАНТ -2500 - 1 шт.
	5,59
	0,95
	-
	4,64

	13
	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	КВ-ГМ- 1.0-115Н - 2 шт.
	1,72
	0,615
	0,011
	1,094

	14
	Котельная с. Понизовье
	КВ-ГМ-0,4-115Н - 2 шт.
	0,68
	0,495
	-
	0,185

	15
	Блочно-модульная котельная, г.Рудня,
 пер. Ленинский
	н/д
	Н.д.
	0,194
	-
	н.д.

	16
	Котельная
 пос. Молкомбината
	ДКВР10-13 - 1 шт.;
ДЕ 16-14 - 4 шт.
	47
	н.д.
	н.д.
	н.д.



Протяжённость тепловых сетей в Руднянском муниципальном округе Смоленской области указана в таблице:
	№
	Наименование котельных (адрес)
	Диаметр, мм
	Общая протяжённость, м
	Отопление (2-тр)
	Общая протяжённость, м
	Горячее водоснабжение 
 (2-тр.)

	
	
	
	
	Подземная, м
	Надземная, м
	
	Подземная, м
	Надземная, м

	1
	Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западнаяа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Смоленска
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудняя, 
ул. Смоленская, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	Сведения отсутствуют

	Итого по: 
Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	Сведения отсутствуют

	Итого по: 
Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Теплогенераторная, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Сведения отсутствуют

	Итого по: 
Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная  д. Казимирово
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная  д. Казимирово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная д. Чистик
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная д. Чистик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	159
	60
	-
	60
	60
	-
	60

	
	
	219
	420
	420
	-
	420
	420
	-

	Итого по: Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	-
	480
	420
	60
	480
	420
	60

	14
	Котельная с. Понизовье
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная с. Понизовье
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Блочно-модульная котельная, г.Рудня,  пер. Ленинский
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Блочно-модульная котельная, г.Рудня,
 пер. Ленинский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная
 пос. Молкомбината
	108
	1000
	1000
	-
	-
	-
	-

	
	
	133
	800
	-
	800
	800
	-
	800

	
	
	159
	4250
	-
	4250
	4250
	-
	4250

	
	
	325
	2000
	-
	2000
	2000
	-
	2000

	Итого по: Котельная
 пос. Молкомбината
	-
	8050
	1000
	7050
	8050
	1000
	7050



Зоны действия котельных в Руднянском муниципальном округе Смоленской области включают в себя 16 технологических зон теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение Руднянского муниципального округа Смоленской области осуществляется от 16 теплоисточников. На текущий момент централизованным теплоснабжением обеспечен и покрыт многоквартирный жилой фонд, фонд деловой застройки, предприятия, а также перспективное жилое и промышленное строительство. 
Общая установленная мощность теплоисточников централизованного теплоснабжение на территории Руднянского муниципального округа Смоленской области составляет 74,395 Гкал/час. Суммарная подключённая нагрузка составляет 6,0628 Гкал/час. Основным топливом для котельных являются природный газ.
Расположение зон действия котельных на территориях муниципального округа имеют разрозненный характер.
Зоны действия котельных
	№
	Адрес котельной
	Эксплуатирующая организация

	1
	Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	2
	Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудняя, ул. Смоленская, 4
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Мелиораторов, 5
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	7
	Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	10
	Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	11
	Котельная  д. Казимирово
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	12
	Котельная д. Чистик
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	13
	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммун-энерго»

	14
	Котельная с. Понизовье
	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммун-энерго»
 (аренда ООО «Смоленскрегионтепло-энерго»)

	15
	Блочно-модульная котельная, г.Рудня,
 пер. Ленинский
	ООО «Оптимальная тепловая энергетика»

	16
	Котельная  пос. Молкомбината
	ООО «Промконсервы»


[bookmark: _Toc139059274]
б) зоны действия индивидуального теплоснабжения
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области для существующей и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше) предусмотрено автономное теплоснабжение от источников теплоты (придомовых котельных). Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельно стоящих зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключённых к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии. 
Под индивидуальным теплоснабжением понимается применение локальных источников теплоснабжения (котельных) для отопления отдельно стоящих зданий, а также, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию систем теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения осуществляется и на перспективу планируется дальнейший перевод жилого фонда в муниципальном образовании. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.), в отдельных случаях для покрытия нагрузок многоэтажной застройки, в случае отсутствия иных возможностей организации теплоснабжения. Используемые индивидуальные котлы не имеют в своём комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.
На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального округа можно выделить 15 зон индивидуальных (локальных) источников теплоснабжения. Они представлены в таблице.
	№
	Наименование котельной
	Форма собственности
	Вид основного топлива

	1
	Котельная, д. Суфляново
	Государственная (СОГБУ «Руднянский ПНИ»)
	Уголь

	2
	Котельная, с. Понизовье
	Государственная (ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ»)
	Уголь

	3
	Котельная, д. Березино
	Муниципальная (Березинская начальная школа)
	Уголь

	4
	Котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Муниципальная (Эколого-биологический центр)
	Уголь

	5
	Котельная, г. Рудня, ул. Праковая
	Муниципальная (Спортивная школа)
	Электрическая энергия

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева
	Муниципальная (Городской дом культуры)
	Газ

	7
	Котельная, д. Смолиговка
	Муниципальная (Дом культуры)
	Газ

	8
	Котельная, д. Березино
	Муниципальная (Дом культуры)
	Газ

	9
	Котельная, с. Понизовье
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	10
	Котельная, д. Узгорки
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	11
	Котельная, д. Борки
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	12
	Котельная, д. Кляриново
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	13
	Котельная, д. Кошевичи
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	14
	Котельная, д. Любавичи
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь

	15
	Котельная, д. Боярщина
	Муниципальная (Дом культуры)
	Уголь



В случае подключения новых потребителей, существующие зоны действия теплоснабжения тепловых источников, к которым производится подключение, будут изменяться. При актуализации, либо корректировке данной схемы теплоснабжении необходимо учитывать данный факт и вносить изменения.
[bookmark: _Toc139059275]в) описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Выполненные мероприятия в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области», утверждённой постановлением Администрации Смоленской области от от 30.03.2023 № 136 (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 30.06.2023 № 359, постановлений Правительства Смоленской области от 23.11.2023 № 112, от 12.02.2024 № 73, от 22.07.2024 № 549, от 08.08.2024 № 613, от 27.12.2024 № 1058, от 29.05.2025 № 309, от 17.12.2025  № 778):
2023 год:
- Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Рудня Руднянского района Смоленской области - 11 044,78 тыс. рублей.
2024 год:
- Капитальный ремонт тепловых сетей в п. Голынки Руднянского района Смоленской области - 32 851,33 тыс. рублей;
- Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Чистик Руднянского района Смоленской области - 24 370,50 тыс. рублей.
За период реализации мероприятия в рамках исполнения региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» было профинансировано мероприятий по капитальному ремонту участков сетей теплоснабжения в городе Рудня и  Руднянском муниципальном округе  на общую сумму 68 266,61 тыс. рублей.


[bookmark: _Toc139059276]ЧАСТЬ 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Зоны действия котельных в Руднянском муниципальном округе Смоленской области включают в себя 16 технологических зон теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059277]а) структура и технические характеристики основного оборудования
- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, ул. Западная
Газовая модульная блочная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Западная обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Западная
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	1623

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	626

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	20

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	155,47

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	41,65



- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, ул. Льнозаводская
Газовая модульная блочная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Льнозаводская обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома . Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,29

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	926

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	Н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	12

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	106,55

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
Котельная водогрейная автоматизированная модульная по адресу: г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилой многоквартирный дом по адресу: г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,086

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	129

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	6

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	0

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	194,12

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
Котельная водогрейная автоматизированная модульная по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилой многоквартирный дом по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,086

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	91

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	7

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	0

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	210,51

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
Котельная водогрейная автоматизированная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 146 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилой многоквартирный дом по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,08

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	96

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	6

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	1

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	203,15

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
Газовая модульная автоматизированная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 60 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, МБУ ЦБС социально-культурный центр по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 60. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,207

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	367

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	0

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	86,16

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
Модульно-блочная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».

Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	721

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	36

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	7

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	104,44

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
Теплогенераторная на газовом топливе по адресу: д. Гранки, пер. Школьный, д. 5 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, МБОУ Гранковская школа. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по теплогенераторной, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,078

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	66

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	0

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	181,84

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2 
Блочно-модульная котельная по адресу: д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, МБОУ Шеровичская школа. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».

Общие данные по котельной, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,126

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	167

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	18

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	2

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	165,15

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
Газовая котельная по адресу: п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».

Общие данные по котельной, п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15
	Установленная мощность, Гкал/ч
	13,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	4198

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	410

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	131

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	186,27

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: д. Казимирово
Газовая котельная по адресу: д. Казимирово обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, д. Казимирово
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	1461

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	249

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	26

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	89,89

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	y.д.



- зона действия котельной по адресу: д. Чистик
Газовая котельная по адресу: д. Чистик обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является МУП «Руднятеплоэнерго».
Общие данные по котельной, д. Чистик
	Установленная мощность, Гкал/ч
	5,59

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	2327

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	215

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	46

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	109,90

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	Н.д.



- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
 Газовая блочно-модульная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2 обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, здания ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ». Организацией, эксплуатирующей котельную, является ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго».
Общие данные по котельной, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Установленная мощность, Гкал/ч
	1,72

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	1450

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	Н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Н.д.

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	199,83

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	54,86



- зона действия котельной по адресу: с. Понизовье
Газовая блочно-модульная котельная по адресу: с. Понизовье обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной, с. Понизовье
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,68

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	н.д.

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	н.д.

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	н.д.

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, пер. Ленинский
Блочно-модульная котельная по адресу: г. Рудня, пер. Ленинский обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Оптимальная тепловая энергетика».
Общие данные по котельной, г. Рудня, пер. Ленинский
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Н.д.

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	972,178

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	н.д.

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	н.д.

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н.д.



- зона действия котельной по адресу: г. Рудня, пос. Молкомбината
Газовая котельная по адресу: г. Рудня, пос. Молкомбината обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома и производственные корпусы ООО «Промконсервы». Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Промконсервы».
Общие данные по котельной, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Установленная мощность, Гкал/ч
	47

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное 
	Мазут

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	н.д.

	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал
	н.д.

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	н.д.

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	199,83

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	54,86



Характеристика котельных централизованного отопления
	№
	Наименование котельных (адрес)
	Тип котельной (встроенная, пристроенная, подвальная, крышная, отдельностоящая, квартальная и т.д.)
	Год ввода в эксплуатацию
	КПД  котельной,%
	Тип схемы                           теплоснабжения
	Тип котлов и количество

	1
	Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет 
	н.д.
	91
	закрытая
	КВ-ГМ- 1.0-115Н - 2 шт.

	2
	Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет 
	н.д
	93
	закрытая
	КВ-ГМ-0,75- 2 шт.

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Смоленская, 4
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет 
	н.д
	86
	
закрытая
	ИШМА-У-50 - 2 шт.

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет 
	н.д
	86
	закрытая
	ИШМА-У-50 - 2 шт.

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет  
	н.д
	93,8
	закрытая
	Vitopend 100W - 4 шт.

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет 
	н.д
	Не менее 90
	закрытая
	ИШМА-80У - 3 шт.

	7
	Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет  
	н.д
	91,2
	закрытая
	FEROLLI  Pegasus F13 №170 2S - 2 шт.

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет  
	н.д
	Не более 95
	закрытая
	THERM DUO  50 FT.A -2 шт.

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет  
	н.д
	94,2
	закрытая
	THERM DUO 50( TA) - 3 шт.

	10
	Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет 
	н.д
	92,9
	закрытая
	REX-300 - 3 шт.;
КВ-ГМ-3,48-95Н «Смоленск-3» - 2 шт.

	11
	Котельная  д. Казимирово
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет  
	н.д
	92
	закрытая
	LAVART 1000R - 2 шт.

	12
	Котельная д. Чистик
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет  
	н.д
	92
	закрытая
	КВ-ГМ-2,0-115Н -2 шт.;
Турботерм-ГАРАНТ -2500 - 1 шт.

	13
	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – мазут;
аварийное - нет  
	н.д
	91
	двухтрубная,
закрытая
	КВ-ГМ- 1.0-115Н - 2 шт.

	14
	Котельная с. Понизовье
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет  
	н.д
	Не менее 92
	закрытая
	КВ-ГМ-0,4-115Н - 2 шт.

	15
	Блочно-модульная котельная, г.Рудня,
 пер. Ленинский
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – нет;
аварийное - нет  
	н.д
	н.д
	закрытая
	н/д

	16
	Котельная
 пос. Молкомбината
	отдельностоящая,
топливо – газ,
резервное – мазут;
аварийное - нет  
	н.д
	91,8
	двухтрубная,
закрытая
	ДКВР10-13 - 1 шт.;
ДЕ 16-14 - 4 шт.
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б) параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки


	№ котла
	Наименование котлоагрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Фактическая установленная тепловая мощность Nуст., Гкал/ч
	КПД, %

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Западная

	1
	КВ-ГМ- 1.0-115Н
	2004
	0,0905
	91

	2
	КВ-ГМ- 1.0-115Н
	2004
	0,0905
	91

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Льнозаводская

	1
	КВ-ГМ-0,75
	2004
	0,042
	93

	2
	КВ-ГМ-0,75
	2004
	0,042
	93

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4

	1
	ИШМА-У-50
	2020
	0,0118
	86

	2
	ИШМА-У-50
	2020
	0,0118
	86

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5

	1
	ИШМА-У-50
	2018
	0,00835
	86

	2
	ИШМА-У-50
	2018
	0,00835
	86

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 146

	1
	Vitopend 100W
	2016
	0,009
	93,8

	2
	Vitopend 100W
	2016
	0,009
	93,8

	2
	Vitopend 100W
	2016
	0
	93,8

	4
	Vitopend 100W
	2016
	0
	93,8

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 60

	1
	ИШМА-80У
	2014
	0,0343
	Не менее 90

	2
	ИШМА-80У
	2014
	0,0343
	Не менее 90

	3
	ИШМА-80У
	2014
	0
	Не менее 90

	Отопительная котельная по адресу:  г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44

	1
	FEROLLI  Pegasus F13 №170 2S
	2021
	0,064
	91,2

	2
	FEROLLI  Pegasus F13 №170 2S
	2023
	0,064
	91,2

	Отопительная котельная по адресу:  д. Гранки, пер. Школьный, д. 5

	1
	THERM DUO  50 FT.A
	2013
	0,00545
	Не более 93

	2
	THERM DUO  50 FT.A
	2013
	0,00545
	Не более 93

	Отопительная котельная по адресу: д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2

	1
	THERM DUO 50( TA)
	2015
	0,014
	94,2

	2
	THERM DUO 50( TA)
	2015
	0,014
	94,2

	3
	THERM DUO 50( TA)
	2015
	0
	94,2

	Отопительная котельная по адресу: п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15

	1
	REX-300
	2021
	0
	92

	2
	REX-300
	2021
	0,856
	92

	3
	REX-300
	2021
	0,856
	92

	4
	КВ-ГМ-3,48-95Н «Смоленск-3»
	2017
	0,99
	94,2

	5
	КВ-ГМ-3,48-95Н «Смоленск-3»
	2017
	0
	94,2

	Отопительная котельная по адресу: д. Казимирово

	1
	LAVART 1000R
	2020
	0,269
	92

	2
	LAVART 1000R
	2020
	0,269
	92

	Отопительная котельная по адресу: д. Чистик

	1
	КВ-ГМ-2,0-115Н
	2023
	0,35
	92

	2
	КВ-ГМ-2,0-115Н
	2023
	0,35
	92

	3
	Турботерм-ГАРАНТ -2500
	2017
	0,25
	92

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2

	1
	КВ-ГМ- 1.0-115Н
	2008
	0,313
	91

	2
	КВ-ГМ- 1.0-115Н
	2008
	0,313
	91

	Отопительная котельная по адресу: с. Понизовье

	1
	КВ-ГМ-0,4-115Н
	2025
	0,2475
	Не менее 92

	2
	КВ-ГМ-0,4-115Н
	2025
	0,2475
	Не менее 92

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, пер. Ленинский

	Сведения отсутствуют

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, пос. Молкомбината

	1
	ДКВР10-13
	1983
	Н/д
	87

	2
	ДЕ 16-14
	1999
	Н/д
	93

	3
	ДЕ 16-14
	2000
	Н/д
	93

	4
	ДЕ 16-14
	2001
	Н/д
	93

	5
	ДЕ 16-14
	2005
	Н/д
	93



г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
 Параметры тепловой мощности нетто
	№
	Вид тепловой мощности
	Единица измерения
	Существующее положение

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Западная

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,716

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	20

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Льнозаводская

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,288

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	12

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,086

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,086

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 146

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,08

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 60

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,207

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу:  г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,292

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу:  д. Гранки, пер. Школьный, д. 5

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,078

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу: д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,126

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу: п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	13,72

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу: д. Казимирово

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,72

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу: д. Чистик

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,59

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,712

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	39,178

	Отопительная котельная по адресу: с. Понизовье

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	Н/д

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	0,68

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, пер. Ленинский

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	Н/д

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, пос. Молкомбината

	1
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	47

	2
	Потребление на собственные и хозяйственные нужды
	Гкал
	Н/д


[bookmark: _Toc139059281]д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Имеющиеся данные представлены в таблице.
 Срок   ввода   в   эксплуатацию   теплофикационного   оборудования, год   последнего   освидетельствования   при   допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	№ котла
	Тип котлоагрегата
	Установленная тепловая мощность Nуст, Гкал/ч
	Дата ввода в эксплуатацию котла, год
	Последнее тех. освидетельствование
	Следующее тех. освидетельствование

	
	
	
	
	НВО
	ГИ
	НВО
	ГИ

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Западная

	1
	КВ-ГМ- 1.0-115Н
	0,86
	2004
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	КВ-ГМ- 1.0-115Н
	0,86
	2004
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Льнозаводская

	1
	КВ-ГМ-0,75
	0,645
	2004
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	КВ-ГМ-0,75
	0,645
	2004
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4

	1
	ИШМА-У-50
	0,043
	2020
	2020
	2020
	Н.д.
	Н.д.

	2
	ИШМА-У-50
	0,043
	2020
	2020
	2020
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5

	1
	ИШМА-У-50
	0,043
	2018
	2018
	2018
	Н.д.
	Н.д.

	2
	ИШМА-У-50
	0,043
	2018
	2018
	2018
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 146

	1
	Vitopend 100W
	0,02
	2016
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	Vitopend 100W
	0,02
	2016
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	3
	Vitopend 100W
	0,02
	2016
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	4
	Vitopend 100W
	0,02
	2016
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 60

	1
	ИШМА-80У
	0,069
	2014
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	ИШМА-80У
	0,069
	2014
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	3
	ИШМА-80У
	0,069
	2014
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44

	1
	FEROLLI  Pegasus F13 №170 2S
	0,146
	2021
	2021
	2021
	Н.д.
	Н.д.

	2
	FEROLLI  Pegasus F13 №170 2S
	0,146
	2023
	2023
	2023
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: д. Гранки, пер. Школьный, д. 5

	1
	THERM DUO  50 FT.A
	0,039
	2013
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	THERM DUO  50 FT.A
	0,039
	2013
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2

	1
	THERM DUO 50( TA)
	0,042
	2015
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	THERM DUO 50( TA)
	0,042
	2015
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	3
	THERM DUO 50( TA)
	0,042
	2015
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15

	1
	REX-300
	2,58
	2021
	2021
	2021
	Н.д.
	Н.д.

	2
	REX-300
	2,58
	2021
	2021
	2021
	Н.д.
	Н.д.

	3
	REX-300
	2,58
	2021
	2021
	2021
	Н.д.
	Н.д.

	4
	КВ-ГМ-3,48-95Н «Смоленск-3»
	2,99
	2017
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	5
	КВ-ГМ-3,48-95Н «Смоленск-3»
	2,99
	2017
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: д. Казимирово

	1
	LAVART 1000R
	0,86
	2020
	2020
	2020
	Н.д.
	Н.д.

	2
	LAVART 1000R
	0,86
	2020
	2020
	2020
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: д. Чистик

	1
	КВ-ГМ-2,0-115Н
	1,72
	2023
	2023
	2023
	Н.д.
	

	2
	КВ-ГМ-2,0-115Н
	1,72
	2023
	2023
	2023
	Н.д.
	

	3
	Турботерм-ГАРАНТ -2500
	2,15
	2017
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2

	1
	КВ-ГМ- 1.0-115Н
	0,86
	2008
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	КВ-ГМ- 1.0-115Н
	0,86
	2008
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: с. Понизовье

	1
	КВ-ГМ-0,4-115Н
	0,34
	2025
	2025
	2025
	Н.д.
	Н.д.

	2
	КВ-ГМ-0,4-115Н
	0,34
	2025
	2025
	2025
	Н.д.
	Н.д.

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, пер. Ленинский

	Сведения отсутствуют

	Отопительная котельная по адресу: г. Рудня, пос. Молкомбината

	1
	ДКВР10-13
	7
	1983
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	ДЕ 16-14
	4
	1999
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	3
	ДЕ 16-14
	4
	2000
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	4
	ДЕ 16-14
	4
	2001
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	5
	ДЕ 16-14
	4
	2025
	2025
	2025
	Н.д.
	Н.д.



е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Руднянского муниципального округа Смоленской области нет.
[bookmark: _Toc139059283]ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Руднянском муниципальном округе Смоленской области является температурный график 95/70°С. 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК 
работы источников тепловой энергии 
Руднянского муниципального округа Смоленской области
	Температура
наружного
воздуха, 0С
	Температура, 0С

	
	В подающем трубопроводе
	В обратном трубопроводе

	-26
	95
	70

	-25
	94
	69

	-24
	92
	68

	-23
	91
	67

	-22
	89
	67

	-21
	88
	66

	-20
	86
	65

	-19
	85
	64

	-18
	83
	63

	-17
	82
	62

	-16
	80
	61

	-15
	79
	60

	-14
	77
	59

	-13
	76
	58

	-12
	74
	57

	-11
	72
	56

	-10
	71
	55

	-9
	69
	54

	-8
	68
	53

	-7
	66
	52

	-6
	65
	51

	-5
	63
	50

	-4
	61
	49

	-3
	60
	48

	-2
	58
	47

	-1
	56
	46

	0
	55
	45

	+1
	53
	43

	+2
	51
	42

	+3
	50
	41

	+4
	48
	40

	+5
	46
	39

	+6
	44
	37

	+7
	42
	36

	+8
	41
	35

	+9
	39
	34

	+10
	37
	32


Примечания:
1. График обеспечивает t° воздуха в жилых помещениях, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -26°С, не ниже +18°С  (в угловых комнатах - +20°С;  в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) – Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. 
2. Согласно п.6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115) температура воды в подающей линии тепловой сети в соответствии с утверждённым для системы теплоснабжения графиком задаётся по усреднённой температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый операторами котельных в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +-3%.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.
3. Отклонения от температурного графика прямого трубопровода допускаются:
 - в зависимости от скорости ветра до +2,5 °С при скорости ветра 15-20 м/с -3°С при 0 м/с;
-   по излучению до -3°С при 100% солнечной активности;
-  продолжительности светового дня  22 декабря 0 °С до -6°С на 22 июня. 
4. обеспеченность температурного графика потребителей соблюдается при условии соответствия теплопотребляющих установок проектным или нормированным для региона (гидравлическое сопротивление теплопотребляющих установок, номинальный расход теплопотребляющих установок, максимальное и минимальное избыточное давление теплопотребляющих установок, номинальный тепловой поток теплопотребляющих установок)
5. при эксплуатации системы водяного отопления должны быть обеспечены: равномерный прогрев всех нагревательных приборов при этом температура обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не более чем на 5% выше значения, установленного температурным графиком при соответствующей температуре наружного воздуха – «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок».
Пересмотр и изменение температурного графика необходимо реализовывать исходя из соответствующих расчётов и разработанной проектной документации. 
з) среднегодовая загрузка оборудования
Сведения о среднегодовой загрузке основного оборудования котельных представлены в таблице.
Средне-расчетная загрузка котельных в отопительном периоде

	Наименование котельной
	Расчетный год
	Выработка т/энергии, Гкал
	Количество часов работы, часов в от.п.
	Располагаемая т/мощность, Гкал/ч
	Среднечасовой отпуск т/энергии за отопитель. период, Гкал/ч
	Среднерасчетная загрузка котельной за отопитель. период, %

	Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	2025
	1610
	4872
	1,72
	0,198
	10,52

	Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	2025
	926
	4872
	1,29
	0,082
	6,51

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Смоленская, 4
	2025
	Н/д
	4872
	0,086
	Н/д
	27,44

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	2025
	Н/д
	4872
	0,086
	Н/д
	19,42

	Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	2025
	Н/д
	4872
	0,08
	Н/д
	22,50

	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	2025
	Н/д
	4872
	0,207
	Н/д
	33,14

	Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44
	2025
	Н/д
	4872
	0,292
	Н/д
	43,84

	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	2025
	Н/д
	4872
	0,078
	Н/д
	13,97

	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	2025
	Н/д
	4872
	0,126
	Н/д
	22,22

	Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	2025
	Н/д
	4872
	13,72
	Н/д
	19,69

	Котельная  д. Казимирово
	2025
	Н/д
	4872
	1,72
	Н/д
	31,28

	Котельная д. Чистик
	2025
	Н/д
	4872
	5,59
	Н/д
	16,99

	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	2025
	1606,314
	4872
	1,72
	0,301
	36,40

	Котельная с. Понизовье
	2025
	Н/д
	4872
	0,68
	Н/д
	72,79

	Блочно-модульная котельная, г.Рудня,
 пер. Ленинский
	2025
	Н/д
	4872
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Котельная
 пос. Молкомбината
	2025
	Н/д
	4872
	47
	Н/д
	Н/д


и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
В котельных Руднянского муниципального округа Смоленской области приборы учета тепловой энергии установлены не в полном объеме. 
[bookmark: _Toc139059286]к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
При разработке схемы теплоснабжения информации по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей не имеется.
[bookmark: _Toc139059287]л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии Руднянского муниципального округа Смоленской области не имеется.
[bookmark: _Toc139059288]м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
В настоящее время на территории Руднянского муниципального округа Смоленской области источники, поставляющие электрическую энергию в вынужденном режиме, отсутствуют.
[bookmark: _Toc139059289]н) описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии 
За базовый период разработки Схемы теплоснабжения мероприятия по изменению характеристик основного оборудования источников теплоснабжения не проводились.


[bookmark: _Toc139059290]ЧАСТЬ 3. «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ»
[bookmark: _Toc139059291]а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
В технологических зонах Руднянского муниципального округа Смоленской области передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям. Система теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска теплоты – центральное, путём изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе. Подпитка тепловых сетей осуществляется химочищенной и сырой водой. Тепловые сети с точки зрения надёжности определены как «средненадёжные».
б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схемы тепловых сетей технологических зон Руднянского муниципального округа Смоленской области находятся в обслуживающих организациях в полном объёме на бумажном носителе.
[bookmark: _Toc139059292]в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Более подробно характеристики тепловых  сетей  отражены в таблице ниже
	№
	Наименование котельных (адрес)
	Диаметр, мм
	Общая протяжённость, м
	Отопление (2-тр)
	Общая протяжённость, м
	Горячее водоснабжение 
 (2-тр.)

	
	
	
	
	Подземная, м
	Надземная, м
	
	Подземная, м
	Надземная, м

	1
	Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западнаяа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Смоленска
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудняя, 
ул. Смоленская, 4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	Сведения отсутствуют

	Итого по: 
Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	Сведения отсутствуют

	Итого по: 
Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Теплогенераторная, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Сведения отсутствуют

	Итого по: 
Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная  д. Казимирово
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная  д. Казимирово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Котельная д. Чистик
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная д. Чистик
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	159
	60
	-
	60
	60
	-
	60

	
	
	219
	420
	420
	-
	420
	420
	-

	Итого по: Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	-
	480
	420
	60
	480
	420
	60

	14
	Котельная с. Понизовье
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Котельная с. Понизовье
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Блочно-модульная котельная, г.Рудня,  пер. Ленинский
	Сведения отсутствуют

	Итого по: Блочно-модульная котельная, г.Рудня,
 пер. Ленинский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	Котельная
 пос. Молкомбината
	108
	1000
	1000
	-
	-
	-
	-

	
	
	133
	800
	-
	800
	800
	-
	800

	
	
	159
	4250
	-
	4250
	4250
	-
	4250

	
	
	325
	2000
	-
	2000
	2000
	-
	2000

	Итого по: Котельная
 пос. Молкомбината
	-
	8050
	1000
	7050
	8050
	1000
	7050



Объекты, подключённые к централизованной системе теплоснабжения представлены в таблице
	№
	Назначение
	Адрес

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д.29

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 38а

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 19

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 18

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 27

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 25

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 16а

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 23

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 40

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 37

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 16Б

	12
	нежилое
	Детский сад №3 «Светлячок» ул. Западная д. 22

	13
	нежилое
	Очистные сооружения (СБО)

	14
	нежилое
	Баня

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.11

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.12

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.19

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.20

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.21

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.21а

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.22

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.23

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.26

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.32а

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.24

	12
	жилое
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.2

	13
	жилое
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.10

	14
	жилое
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.7

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Заречная д.20а

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Заречная д.22

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Заречная д.24

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Смоленская.

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Смоленская д. 4

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Мелиораторов

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Мелиораторов д.5

	Котельная, г.Рудня, ул. Киреева, д.60

	1
	нежилое
	МБУ ЦБС социально-культурный центр ул. Киреева д. 60

	Котельная, г.Рудня, ул. Киреева, д.146

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Киреева д. 146

	Котельная, г.Рудня, ул. Красноярская д.44

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Красноярская д. 46

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Красноярская д. 52

	3
	нежилое
	МБОУ СШ №1 ул. Красноярская д. 44

	4
	нежилое
	Психолого-логопедический центр

	Теплогенераторная на газовом топливе, дер. Гранки 

	1
	нежилое
	МБОУ Гранковская Школа Школьный пер. д.5

	Котельная д. Шеровичи Руднянский р-н

	1
	нежилое
	МБОУ Шеровичская Школа ул. Школьная д.2

	Котельная п. Голынки Руднянский р-н 

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.1

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.2

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.4

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.6

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.8

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.9

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.10

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.12

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.14

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Мира д.1

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Мира д.3

	12
	жилое
	Жилой дом ул. Мира д.5

	13
	жилое
	Жилой дом ул. Набережная д.2

	14
	жилое
	Жилой дом ул. Набережная д.4

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Набережная д.6

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.2

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.4

	18
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.8

	19
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.10

	20
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.12

	21
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.13

	22
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.14

	35
	нежилое
	М-н Райпо

	36
	нежилое
	Голынковский подростковый клуб «Юность» ул. Коммунистическая д. 6

	37
	нежилое
	Голынковский дом-интернат для престарелых ул. Мира д. 11

	38
	нежилое
	Голынковская Средняя Школа ул. Ленина д. 15 

	39
	нежилое
	Дом культуры ул. Коммунистическая д. 12

	40
	нежилое
	Детский сад «Колокольчик» ул. Коммунистическая д. 16

	41
	нежилое
	Административное здание

	Котельная д. Казимирово Руднянский р-н 

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 2

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 4

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 6

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 8

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 10

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 14

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 20

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 22

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 24

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Березовая д.2

	11
	жилое
	Жилой дом Центральный пер. д.1

	12
	жилое
	Жилой дом Центральный пер. д.3

	13
	жилое
	Жилой дом Центральный пер. д.5

	14
	нежилое
	МБО «Казимировская СШ» ул. Центральная д.16

	15
	нежилое
	Администрация Любавичского сельского поселения 

	16
	нежилое
	Казимировский СДК ул. Центральная д. 16

	Котельная д. Чистик Руднянский р-н

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 1

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 3

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 5

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 7

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 9

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 2

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 4

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 6

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 8

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 13

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Садовая д. 6

	12
	жилое
	Жилой дом ул. Садовая д. 8

	13
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 7

	14
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 9

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 12

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 14

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 16

	18
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 18

	19
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 20

	20
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 22

	21
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 24

	22
	нежилое
	ООО Современные технологии

	23
	нежилое
	Чистиковский СДК ул. Комсомольская д. 16

	24
	нежилое
	Адм. Здание администрации Чистиковского сельского поселения 

	25
	нежилое
	МБОУ Чистиковская школа ул. Школьная д. 11

	Котельная ОГБУЗ «РуднянскаяЦРБ»

	1
	нежилое
	Поликлиника 

	2
	нежилое
	Прачечная 

	3
	нежилое
	Главный корпус больницы 

	4
	нежилое
	Инфекционное отделение 

	5
	нежилое
	Здание акушерского корпуса

	6
	нежилое
	Административное здание

	7
	нежилое
	Кухня

	8
	нежилое
	Гараж

	Котельная с. Понизовье

	1
	жилое
	Жилой дом пер. 2-й Социалистический, д.1

	2
	жилое
	Жилой дом пер. 2-й Социалистический, д.2

	3
	жилое
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д.5

	4
	жилое
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д. 26

	5
	жилое
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д. 28

	6
	нежилое
	МБОУ «Понизовская школа»

	Котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината 

	1
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.1

	2
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.2

	3
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.4

	4
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.5

	5
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.6

	6
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.7

	7
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.13

	8
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.14

	9
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.16

	10
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.17

	11
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.18

	12
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.25

	13
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.26

	14
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.27

	15
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.29

	16
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.30

	17
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.31

	18
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.33

	19
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.34

	20
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.35

	21
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.37

	Блочно-модульная котельная , г. Рудня, пер. Ленинский

	1
	жилое
	МБОУ «Средняя школа № 2 г. Рудня», учебное здание 1 

	2
	жилое
	МБОУ «Средняя школа № 2 г. Рудня», учебное здание 2 

	3
	нежилое
	Общественное здание, пер. Ленинский, 1Е



г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Сведений о секционирующей и регулирующей арматуры, установленной на тепловых сетях, не имеется.
[bookmark: _Toc139059294]д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
В состав тепловых сетей Руднянского муниципального округа Смоленской области входят тепловые камеры. Тепловые камеры на тепловых сетях представляют собой конструкции из сборных железобетонных плит.
Конкретное описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов отсутствует.
[bookmark: _Toc139059295]е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Для котельных способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по графику 95/70ºС. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии указан в пункте «ж» ЧАСТИ 2 «ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ».
[bookmark: _Toc139059296][bookmark: _Toc139059297]ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Периодические проверки соблюдения графиков регулирования отпуска тепла подтверждают соответствие фактических температурных режимов отпуска тепла в тепловые сети утвержденным графиком.
Регулирование, контроль и учет режимов отпуска тепловой энергии и теплоносителей осуществляется операторами газовых котельных по утвержденному температурному графику 95-70 0С и фиксируется каждые 2 часа в журналах расходов топливно-энергетических ресурсов на основании показаний поверенных средств измерений.
[bookmark: _Toc139059298]з) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
Рекомендуется обслуживающим организациям производить  гидравлический расчет при всех изменениях тепловых нагрузок у потребителей (отключение от централизованного отопления и переход на индивидуальные источники тепловой энергии или подключение новых потребителей).
По каждой котельной необходимо проводить гидравлический расчёт системы отопления на базе программных расчётных комплексов, в соответствии с которыми необходимо выполнять наладку оборудования, устанавливать дроссельные устройства. При расчётах строятся и выполняются пьезометрические графики.
[bookmark: _Toc139059299]и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Информации по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет не имеется.
[bookmark: _Toc139059300]к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Информация по статистике отказов (аварий, инцидентов), восстановлений и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет не представлена.
[bookmark: _Toc139059301]л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области ежегодно проводятся промывки и испытания тепловых сетей на гидравлическую плотность. Также проводится регулярный осмотр состояния тепловых камер. Промывки и опрессовки наружных тепловых сетей проводится по окончании отопительного сезона в соответствии с графиком. Планирование капитальных ремонтов производится исходя из текущего технического состояния тепловых сетей.
[bookmark: _Toc139059302]м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
При сборе данных у обслуживающих организаций было выявлено, что существующая документация содержит всю необходимую информацию в полном объеме. Данные мероприятия проводятся ежегодно в период подготовки к отопительному сезону и соответствуют техническим регламентам процедур летних ремонтов.
[bookmark: _Toc139059303]н) описание нормативов технологических  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36от 10.08.2012 N 377).
Расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат (потерь) теплоносителей:
Потери с нормативной утечкой
Теплоноситель (вода)
Нормативные значения годовых потерь теплоносителя 

,    м3
Здесь и далее номера формул указаны в соответствии с "Инструкцией по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2009г. № 325.
В формуле: 
α -норма среднегодовой утечки теплоносителя, принимаемая в пределах 0,25%
(0,0025) от среднегодовой емкости трубопровода тепловой сети;
nгод- продолжительность функционирования тепловой сети в течении года, час;
Vср.год	- среднегодовая емкость тепловой сети, м3;


  м3
Vот и Vл  - емкость трубопроводов тепловой сети соответственно в отопительном и 		   неотопительном периодах, м3;	
nоти nл   - продолжительность функционирования тепловой сети соответственно в 			   отопительном и неотопительном периодах, час.
Для многотрубных систем теплоснабжения (раздельные тепловые сети для отопления и горячего водоснабжения) объем сети определяется:
для отопления - по отопительному периоду:

Vотnот ,     м3
Затраты на пусковое заполнение.
Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5- кратной емкости тепловой сети находящейся в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии 
Gзап = 1,0 х Vтр , м3
Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления не рассчитываются, так как в проекте  сетей не предусмотрены приборы автоматики и защиты тепловых сетей.
Расчет нормативных эксплуатационных потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя
Нормативные потери тепловой энергии с утечкой теплоносителя
а) Теплоноситель «вода» 

Qу.н. = mу.н.год с[bt1год + (1-b) t2год  - tх.год)] . nгод.10-6,  Гкал   

mу.н.год  - среднечасовая годовая норма потерь теплоносителя, обусловленная утечкой, м3/ч


- среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры 	                       теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;
t1год и t2год  - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, оС;
tх.год	- среднегодовое значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, оС;
с - удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), ккал/кг х град.С;	
b     - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом 	               (при отсутствии данных принимается в пределах от 0,5 до 0,75). В расчете  принята 0,75.

tх.год = ,  
tх.от, tх.л     - температура холодной воды в отопительный и летний периоды.
tх.от   = 5 оС;  tх.л  = 15  оС
nот, nл - продолжительность отопительного и неотопительного периода.
Нормативные затраты тепловой энергии на заполнение системы
Нормативные затраты тепла на заполнение системы теплоснабжения после планового ремонта и пуска   новых сетей
Qзап = 1,5Vсис * РозапС * (tзап-tх) * 10-6, Гкал (4.10)
tзап ,tх , Р – при температуре сетевой воды в период заполнения сетей ( по октябрю месяцу)
Расчет нормативных технологических потерь тепловой энергии через               изоляционные конструкции тепловых сетей
Потери тепловой энергии через изоляцию
Расчет нормативных часовых потерь тепловой энергии через изоляцию выполнен для среднегодовых условий функционирования тепловых сетей

а) Подземная прокладка: 

Qиз.н.год  =(qиз.нL β) 10-6 ,  Гкал/ч   
б) Надземная прокладка:
- подающий трубопровод

Qиз.н.год.п  =(qиз.н.пL β) 10-6 ,  Гкал/ч   
- обратный трубопровод

Qиз.н.год.о  =(qиз.н.оL β) 10-6 ,  Гкал/ч   
L	- длина трубопровода подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной  в однотрубном, м;
β	- коэффициент местных потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150мми 1,15 - при диаметре 150мм и более, а также при всех диаметрахтрубопроводов бесканальной прокладки);
qиз.н., qиз.н.п., qиз.н.о. - удельные часовые потери тепла трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, 
подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе,
 надземной – раздельно,ккал/м ч. 
Удельные часовые потери принимаются в соответствии с Приложением №1 к "Порядку расчета и обоснования нормативов технологических потерь в процессе передачи тепловой энергии" по таблицам 1.1-4.6 в зависимости от типа прокладки трубопроводов и норм проектирования, на основании которых смонтирована изоляция.
Пересчет табличных значений на среднегодовые условия (интерполяция и экстраполяция) производится по формулам:
	Для подземной прокладки:

qиз.н = qиз.н.ΔТ1 + (qиз.н.ΔТ2 - qиз.н.ΔТ1)  ,  ккал/м ч;

Δtгод =  ,оС
где,
qиз.н.ΔТ1и qиз.н.ΔТ2 - удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта,  ккал/ч м;
Δtгод - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепловой сети,  оС;
ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта, оС;
Тп.год и То.год - значения среднегодовой температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, оС;
tгр.год - среднегодовая температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети, оС;
	Для надземной прокладки (по подающим и обратным трубопроводам раздельно)
Подающий трубопровод -

qиз.н.п = qиз.н.п.ΔТ1 + (qиз.н.п.ΔТ2 - qиз.н.п.ΔТ1) ,
Обратный трубопровод -

qиз.н.о = qиз.н.о.ΔТ1 + (qиз.н.о.ΔТ2 - qиз.н.о.ΔТ1) ,
qиз.н.п.ΔТ2и qиз.н.п.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;
qиз.н.о.ΔТ2и qиз.н.о.ΔТ1 - удельные часовые тепловые потери обратных трубопроводов 	каждого конкретного диаметра при 2-х смежных табличных значениях (меньшем и 	большем, чем для конкретной тепловой сети) среднегодовой разности температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/ч м;
Δtп.год и Δtо.год - среднегодовая разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС;
ΔТ1 и ΔТ2 - смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения среднегодовой разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, оС.
[bookmark: _Toc139059304]о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

	 Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной  по адресу: г. Рудня, ул. Западная

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	1598
	1598
	1610

	Собственные нужды котельной, Гкал
	20
	20
	20

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	1578
	1578
	1590

	Общие потери, Гкал
	619
	626
	626

	Потери при передаче, % к отпуску
	64,55
	65,76
	64,94

	Полезный отпуск, Гкал
	959
	952
	964

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: г. Рудня, ул. Льнозаводская

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	853
	926
	926

	Собственные нужды котельной, Гкал
	12
	12
	12

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	841
	914
	914

	Общие потери, Гкал
	327
	400
	514

	Потери при передаче, % к отпуску
	63,62
	77,82
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	514
	514
	400

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 146

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: г. Рудня, ул. Киреева, д. 60

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: д. Гранки, пер. Школьный, д. 5

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: п. Голынки

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: д. Казимирово

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: д. Чистик

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	1606,314

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	39,178

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	1567,136

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	103

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	7,03

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	1464,136

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: с. Понизовье

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу:  г. Рудня, пер. Ленинский

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Тепловые потери в т/сетях отопительной котельной по адресу: г. Рудня, пос. Молкомбината

	
	2023
	2024
	2025

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Собственные нужды котельной, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Общие потери, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Потери при передаче, % к отпуску
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	Полезный отпуск, Гкал
	Н/д
	Н/д
	Н/д


[bookmark: _Toc139059305]
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
На основании предоставленных данных предписания не выдавались.
[bookmark: _Toc139059306]р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области используется закрытая система теплоснабжения. Схема подключения к тепловым сетям с непосредственным присоединением СО. Данная схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлена на рисунке 
[image: ]
Рисунок  – Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям
[bookmark: _bookmark34][bookmark: _bookmark33][bookmark: _Toc139059307]с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области часть потребителей тепловой энергии оснащены приборами учета тепловой энергии.
[bookmark: _Toc139059308]т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Диспетчерская служба обслуживающих организаций работает в штатном режиме.
[bookmark: _bookmark37][bookmark: _Toc139059309]у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Информация отсутствует 
[bookmark: _bookmark38][bookmark: _Toc139059310]ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
В соответствии с нормативными документами (ПТЭ (п.4.11.8, 4.12.40), СНиП «Тепловые сети» 2.04.07-86 (п. 12.14), Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления)) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. В котельных установлены предохранительные клапаны на выходе в котел перед запорной арматурой, которые защищают котел от превышения максимального допустимого давления.
[bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc139059311]х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или сельского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 18.09.2003г. №580.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
На 01.01.2026 г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Согласно требованиям правил в системах транспортировки и распределения тепловой энергии — тепловых сетях должны составляться энергетические характеристики (режимные и энергетические) по следующим показателям:
- тепловые потери;
- удельный расход электроэнергии на транспортировки тепловой энергии;
- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;
- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;
-  потери (затраты) сетевой воды.
К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:
- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);
- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).
К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:
- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);
- удельный расход электроэнергии на транспортировку тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);
- потери (затраты) сетевой воды.
Далее указанные выше показатели функционирования системы централизованного теплоснабжения будут именоваться «энергетическими характеристиками».
Способы и последовательность составления энергетических характеристик изложены в «Методических указаниях по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход электроэнергии».
Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети (ОЭТС), в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.
Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.
Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающей линии) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.
Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.
Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосного оборудования за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосное оборудование.
Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными за отчетный период.
Основными задачами разработки энергетической характеристики тепловых сетей по показателю «тепловые потери» являются определение технически обоснованных нормируемых значений эксплуатационных тепловых потерь в водяных тепловых сетях и проведение объективного анализа их работы. Энергетическая характеристика устанавливает зависимость тепловых потерь от конструктивных характеристик тепловых сетей, режимов их работы, внешних климатических факторов с учетом условий эксплуатации и технического состояния тепловых сетей.
Тепловые потери при транспортировке и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии
с потерями (затратами) сетевой воды.
К технологическим ПСВ, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы системы теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств, относятся:
- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем теплопотребления;
- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;
- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения.
К ПСВ с утечкой относятся:
- технологические потери  (затраты)  сетевой воды, превышающие технически обоснованные значения;
- ПСВ при нарушении нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с нарушением плотности (повреждениями) тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;
- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными условиями.
Технически неизбежные в процессе транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих Правил и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем теплоснабжения.
Нормативные энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспортировки и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч (1,16 МВт) и более.
ОЭТС периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.
ОЭТС на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.
Энергетические характеристики тепловых сетей могут разрабатываться как в отдельно, так и в совокупности.
Разработанные (пересмотренные) нормативные энергетические характеристики, подписанные техническими руководителями ОЭТС (перед направлением их на согласование и утверждение в вышестоящие организации), подлежат экспертизе в уполномоченных на это организациях.
После получения положительного отзыва экспертной организации нормативные энергетические характеристики могут быть согласованы с Ростехнадзором Р.Ф. по Смоленской области.
Порядок утверждения нормативных энергетических характеристик тепловых сетей устанавливается приказами Минэнерго РФ.
Пересмотр нормативных энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:
- по истечении срока действия нормативных энергетических характеристик;
- при изменении нормативно-технических документов;
- в случаях, оговоренных действующими методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспортировки тепловой энергии;
- по результатам обязательного энергетического обследования систем транспортировки тепловой энергии (тепловых сетей).
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей используются при обосновании расходов теплосетевых организаций при установлении платы за услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с документами Федеральной энергетической комиссии РФ.


[bookmark: _Toc139059312]ЧАСТЬ 4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc139059313][bookmark: _Toc111978753]а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории Руднянского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
– МУП «Руднятеплоэнерго», расположенное по адресу: 216790, Смоленская область, Руднянский район, г. Рудня, ул. Революционная, д.21а;
 – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
– ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул Шевченко, д. 77а;
- ООО «Оптимальная тепловая энергетика», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 83
- ООО «Промконсервы», расположенное по адресу: 214015, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Парковая, д. 2.
Теплоснабжающие организации отпускают тепловую энергию в виде сетевой воды потребителям на нужды теплоснабжения жилых, административных, социальных и культурно-бытовых зданий.
Централизованное теплоснабжение Руднянского муниципального округа Смоленской области осуществляется от 16 теплоисточников.
Общая установленная мощность системы теплоснабжения указана в таблице.
	№
	Наименование котельных
	Установленная мощность  котельной, Гкал/ч

	1
	Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	1,72

	2
	Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	1,29

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Смоленская, 4
	0,086

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	0,086

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	0,08

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	0,207

	7
	Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44
	0,292

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	0,078

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	0,126

	10
	Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	13,72

	11
	Котельная  д. Казимирово
	1,72

	12
	Котельная д. Чистик
	5,59

	13
	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	1,72

	14
	Котельная с. Понизовье
	0,68

	15
	Блочно-модульная котельная, г.Рудня,
 пер. Ленинский
	н.д.

	16
	Котельная
 пос. Молкомбината
	47


Зоны действия источников централизованного теплоснабжения располагаются в Руднянском  муниципальном округе, как часть территории, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения либо ограничены территорией владельца.
[bookmark: 44]Зоны  действия  индивидуального  теплоснабжения  в  Руднянском муниципальном округе сформированы согласно исторически сложившейся усадебной застройки на селитебной территории населённых пунктов, за исключением территорий предприятий и организаций с собственным автономным отоплением и зон действия централизованных систем теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc139059315]а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице.
	№
	Назначение
	Адрес
	Часовые нагрузки по отоплению, Гкал/час

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д.29
	0,01337

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 38а
	0,02128

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 19
	0,01149

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 18
	0,00519

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 27
	0,00502

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 25
	0,01110

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 16а
	0,01359

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 23
	0,00913

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 40
	0,01314

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 37
	0,00512

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Западная д. 16Б
	0,00266

	12
	нежилое
	Детский сад №3 «Светлячок» ул. Западная д. 22
	0,05190

	13
	нежилое
	Очистные сооружения (СБО)
	0,01707

	14
	нежилое
	Баня
	0,01457

	Итого
	0,19463

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.11
	0,00190

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.12
	0,01843

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.19
	0,00188

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.20
	0,00531

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.21
	0,00207

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.21а
	0,00138

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.22
	0,00116

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.23
	0,00254

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.26
	0,00901

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.32а
	0,00702

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Льнозаводская д.24
	0,00254

	12
	жилое
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.2
	0,00234

	13
	жилое
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.10
	0,00242

	14
	жилое
	Жилой дом Льнозаводской пер.  д.7
	0,00422

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Заречная д.20а
	0,00709

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Заречная д.22
	0,00932

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Заречная д.24
	0,00576

	Итого
	0,08439

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Смоленская.

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Смоленская д. 4
	0,02364

	Итого
	0,02364

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, ул. Мелиораторов

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Мелиораторов д.5
	0,01667

	Итого
	0,01667

	Котельная, г.Рудня, ул. Киреева, д.60

	1
	нежилое
	МБУ ЦБС социально-культурный центр ул. Киреева д. 60
	0,06860

	Итого
	0,06860

	Котельная, г.Рудня, ул. Киреева, д.146

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Киреева д. 146
	0,01802

	Итого
	0,01802

	Котельная, г.Рудня, ул. Красноярская д.44

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Красноярская д. 46
	0,00221

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Красноярская д. 52
	0,00370

	3
	нежилое
	МБОУ СШ №1 ул. Красноярская д. 44
	0,12438

	4
	нежилое
	Психолого-логопедический центр
	0,00316

	Итого
	0,13345

	Теплогенераторная на газовом топливе, дер. Гранки 

	1
	нежилое
	МБОУ Гранковская Школа Школьный пер. д.5
	0,01085

	Итого
	0,01085

	Котельная д. Шеровичи Руднянский р-н

	1
	нежилое
	МБОУ Шеровичская Школа ул. Школьная д.2
	0,02840

	Итого
	0,02840

	Котельная п. Голынки Руднянский р-н 

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.1
	0,02964

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.2
	0,01637

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.4
	0,01630

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.6
	0,01602

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.8
	0,02964

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.9
	0,11173

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.10
	0,10992

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.12
	0,17595

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина д.14
	0,25259

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Мира д.1
	0,15759

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Мира д.3
	0,11204

	12
	жилое
	Жилой дом ул. Мира д.5
	0,11042

	13
	жилое
	Жилой дом ул. Набережная д.2
	0,15926

	14
	жилое
	Жилой дом ул. Набережная д.4
	0,13712

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Набережная д.6
	0,19764

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.2
	0,05267

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.4
	0,08945

	18
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.8
	0,03552

	19
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.10
	0,10727

	20
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.12
	0,11035

	21
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.13
	0,15187

	22
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая  д.14
	0,10494

	35
	нежилое
	М-н Райпо
	0,00918

	36
	нежилое
	Голынковский подростковый клуб «Юность» ул. Коммунистическая д. 6
	0,01696

	37
	нежилое
	Голынковский дом-интернат для престарелых ул. Мира д. 11
	0,08122

	38
	нежилое
	Голынковская Средняя Школа ул. Ленина д. 15 
	0,18034

	39
	нежилое
	Дом культуры ул. Коммунистическая д. 12
	0,01123

	40
	нежилое
	Детский сад «Колокольчик» ул. Коммунистическая д. 16
	0,07801

	41
	нежилое
	Административное здание
	0,03944

	Итого
	2,70068

	Котельная д. Казимирово Руднянский р-н 

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 2
	0,03681

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 4
	0,03681

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 6
	0,01859

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 8
	0,03709

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 10
	0,03709

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 14
	0,03653

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 20
	0,03681

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 22
	0,03681

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Центральная д. 24
	0,03681

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Березовая д.2
	0,03752

	11
	жилое
	Жилой дом Центральный пер. д.1
	0,03598

	12
	жилое
	Жилой дом Центральный пер. д.3
	0,03653

	13
	жилое
	Жилой дом Центральный пер. д.5
	0,03653

	14
	нежилое
	МБО «Казимировская СШ» ул. Центральная д.16
	0,06768

	15
	нежилое
	Администрация Любавичского сельского поселения 
	0,00403

	16
	нежилое
	Казимировский СДК ул. Центральная д. 16
	0,00604

	Итого
	0,53766

	Котельная д. Чистик Руднянский р-н

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 1
	0,03196

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 3
	0,03188

	3
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 5
	0,03263

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 7
	0,03292

	5
	жилое
	Жилой дом ул. Школьная д. 9
	0,03157

	6
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 2
	0,03262

	7
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 4
	0,02989

	8
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 6
	0,03128

	9
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 8
	0,00770

	10
	жилое
	Жилой дом ул. Луговая д. 13
	0,00354

	11
	жилое
	Жилой дом ул. Садовая д. 6
	0,01779

	12
	жилое
	Жилой дом ул. Садовая д. 8
	0,01495

	13
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 7
	0,03114

	14
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 9
	0,01638

	15
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 12
	0,08606

	16
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 14
	0,08688

	17
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 16
	0,07759

	18
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 18
	0,04897

	19
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 20
	0,04521

	20
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 22
	0,04412

	21
	жилое
	Жилой дом ул. Комсомольская д. 24
	0,04322

	22
	нежилое
	ООО Современные технологии
	0,00311

	23
	нежилое
	Чистиковский СДК ул. Комсомольская д. 16
	0,09230

	24
	нежилое
	Адм. Здание администрации Чистиковского сельского поселения 
	0,01858

	25
	нежилое
	МБОУ Чистиковская школа ул. Школьная д. 11
	0,05798

	Итого
	0,95027

	Котельная ОГБУЗ «РуднянскаяЦРБ»

	1
	нежилое
	Поликлиника 
	0,107377

	2
	нежилое
	Прачечная 
	0,0208

	3
	нежилое
	Главный корпус больницы 
	0,166928

	4
	нежилое
	Инфекционное отделение 
	0,0267

	5
	нежилое
	Здание акушерского корпуса
	0,2344

	6
	нежилое
	Административное здание
	0,0442

	7
	нежилое
	Кухня
	0,007819

	8
	нежилое
	Гараж
	0,0177

	Итого
	0,625924

	Котельная с. Понизовье

	1
	жилое
	Жилой дом пер. 2-й Социалистический, д.1
	0,046922

	2
	жилое
	Жилой дом пер. 2-й Социалистический, д.2
	0,046596

	3
	жилое
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д.5
	0,046555

	4
	жилое
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д. 26
	0,069361

	5
	жилое
	Жилой дом ул. им. Чибисова К.Н., д. 28
	0,046555

	6
	нежилое
	МБОУ «Понизовская школа»
	0,239300

	Итого
	0,495289

	Котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината 

	1
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.1
	н/д

	2
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.2
	н/д

	3
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.4
	н/д

	4
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.5
	н/д

	5
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.6
	н/д

	6
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.7
	н/д

	7
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.13
	н/д

	8
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.14
	н/д

	9
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.16
	н/д

	10
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.17
	н/д

	11
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.18
	н/д

	12
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.25
	н/д

	13
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.26
	н/д

	14
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.27
	н/д

	15
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.29
	н/д

	16
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.30
	н/д

	17
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.31
	н/д

	18
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.33
	н/д

	19
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.34
	н/д

	20
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.35
	н/д

	21
	жилое
	Жилой дом ул. П. Молкомбината д.37
	н/д

	Итого
	н/д

	Блочно-модульная котельная , г. Рудня, пер. Ленинский

	1
	жилое
	МБОУ «Средняя школа № 2 г. Рудня», учебное здание 1 
	0,08600

	2
	жилое
	МБОУ «Средняя школа № 2 г. Рудня», учебное здание 2 
	0,05598

	3
	нежилое
	Общественное здание, пер. Ленинский, 1Е
	н/д

	Итого
	0,14198



[bookmark: _Toc139059316]б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетная тепловая нагрузка
	№
	Технологические зоны теплоснабжения
	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/час

	1
	Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	0,181

	2
	Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	0,084

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Смоленская, 4
	0,0236

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	0,0167

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	0,018

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	0,0686

	7
	Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44
	0,128

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	0,0109

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	0,028

	10
	Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	2,701

	11
	Котельная  д. Казимирово
	0,538

	12
	Котельная д. Чистик
	0,95

	13
	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	0,626

	14
	Котельная с. Понизовье
	0,495

	15
	Блочно-модульная котельная, г.Рудня,
 пер. Ленинский
	0,194

	16
	Котельная
 пос. Молкомбината
	Н/д



в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области количество случаев применения отопления жилых помещений в жилых домах с использованием индивидуальных источников тепловой энергии (электрические приборы отопления) широко применимо. 
[bookmark: _Toc139059318]г) описание величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей, внесены в таблицу.
	№
	Технологические зоны теплоснабжения
	Потребление т/энергии, Гкал

	1
	Газовая  модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	1610

	2
	Газовая  модульная блочная котельная, г.Рудня,  ул. Льнозаводская
	926

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Смоленская, 4
	Н/д

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г.Рудня, 
ул. Мелиораторов, 5
	Н/д

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная, г. Рудня, ул. Киреева, 146
	Н/д

	6
	Котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д.60
	Н/д

	7
	Модульно-блочная  котельная, г.Рудня, ул. Красноярская,44
	Н/д

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе  МБОУ Гранковская школа, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Н/д

	9
	Блочно-модульная  котельная  Шеровичская ОШ,  д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Н/д

	10
	Котельная п. Голынки, ул. Ленина, стр. 15 
	Н/д

	11
	Котельная  д. Казимирово
	Н/д

	12
	Котельная д. Чистик
	Н/д

	13
	Котельная ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	1606,314

	14
	Котельная с. Понизовье
	Н/д

	15
	Блочно-модульная котельная, г.Рудня,
 пер. Ленинский
	Н/д

	16
	Котельная
 пос. Молкомбината
	Н/д


д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Норматив потребления тепловой энергии на коммунальную услугу по отоплению установлен Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области от 23 октября 2024 г. № 129 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области».
Приложение 1
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
от 23.10.2024 № 129




Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
 в многоквартирных домах и жилых домах на территории города Рудня муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» 
Смоленской области


	№ п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1.
	2, 3, 4, 5
	0,0292
	-
	-




Приложение 2
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
от 23.10.2024 № 129




Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
 в многоквартирных домах и жилых домах на территории поселка Молкомбината муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» 
Смоленской области


	№ п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1.
	3, 5
	0,0263
	-
	-




Приложение 3
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
от 23.10.2024 № 129




Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
 в многоквартирных домах и жилых домах на территории поселка городского типа Голынки муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»
Смоленской области


	№ п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1.
	2, 4, 5
	0,0287
	-
	-

	
	9, 10
	0,0268
	0,0268
	-




Приложение 4
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
от 23.10.2024 № 129




Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
 в многоквартирных домах и жилых домах на территории деревни Казимирово муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» 
Смоленской области


	№ п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1.
	2, 3
	0,0317
	0,0317
	-




Приложение 5
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
от 23.10.2024 № 129




Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
 в многоквартирных домах и жилых домах на территории села Понизовье муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»
 Смоленской области


	№ п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1.
	2
	0,0428
	-
	-




Приложение 6
к постановлению Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области
от 23.10.2024 № 129




Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
 в многоквартирных домах и жилых домах на территории деревни Чистик муниципального образования «Руднянский муниципальный округ»
 Смоленской области


	№ п/п
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1.1.
	2, 3, 4
	0,0306
	-
	-



[bookmark: _Toc111978760][bookmark: _Toc139059320][bookmark: _Toc82254190]е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Расчетные тепловые нагрузки потребителей во всех зонах теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области соответствуют договорным.


[bookmark: _Toc139059321]ЧАСТЬ 6 БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
а) балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой нагрузки по каждому  источнику тепловой энергии в структуре централизованного теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области приведены в таблице.
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки.
	№ п/п
	Наименование элементов баланса
	Показатель мощности

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	1,72

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	0,128

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	1,72

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	0,004

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,128

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	1,29

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	0,106

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	1,29

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	0,002

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,106

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,086

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,086

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,086

	2.
	Технические ограничения тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,086

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,08

	2.
	Технические ограничения тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,08

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,207

	2.
	Технические ограничения тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,207

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,292

	2.
	Технические ограничения тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,292

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,078

	2.
	Технические ограничения тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,078

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,126

	2.
	Технические ограничения тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,126

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Котельная, п. Голынки

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	13,72

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	13,72

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Котельная, д. Казимирово

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	1,72

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	1,72

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Котельная, д. Чистик

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	5,59

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	5,59

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	1,72

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	0,021

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	1,72

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	0,008

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	0,021

	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	0,68

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	0,68

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	Н/д

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	Н/д

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д

	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината

	1.
	Установленная тепловая мощность, Гкал/час
	47

	2.
	Потери располагаемой тепловой мощности, Гкал/час
	Н/д

	3.
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	47

	4.
	Собственные нужды котельной, Гкал/час
	Н/д

	5.
	Потери мощности в тепловой сети, Гкал/час
	Н/д



б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения– по каждой системе теплоснабжения
Величина резерва и дефицита тепловой мощности по источнику тепловой энергии Руднянского муниципального округа Смоленской области представлена в таблице.
Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто
	Адрес котельной
	Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	1,539

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	1,206

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	0,0624

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	0,0693

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	0,062

	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	0,1384

	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	0,164

	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	0,0671

	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	0,098

	Котельная, п. Голынки
	11,019

	Котельная, д. Казимирово
	1,182

	Котельная, д. Чистик
	4,64

	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	1,094

	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	0,185

	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Н.д.

	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Н.д.



в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и  характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и  характеризующих   существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителю разрабатываются в электронной модели схемы теплоснабжения.  
[bookmark: _Toc139059325]г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Величина резерва и дефицита тепловой мощности по источнику тепловой энергии Руднянского муниципального округа Смоленской области представлена в таблице пункта «б» настоящей части.
[bookmark: _Toc139059326]д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Расширение технологических зон действия источников тепловой энергии не предусмотрено. Для реализации расширения технологических зон действия источников тепловой энергии необходима разработка проектной документации на реконструкцию сетей и котельных.


[bookmark: _Toc139059327]ЧАСТЬ 7 БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc139059328]а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей в основном используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений. Подпитка осуществляется химочищенной водой.  В таблице ниже представлены балансы теплоносителя.
 Балансы теплоносителя 
	Наименование котельной
	Показатели
	Расход сетевой воды, т/ч

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Котельная, п. Голынки
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Котельная, д. Казимирово
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Котельная, д. Чистик
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	-

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	Н/д

	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Суммарная нагрузка отопления и вентиляции
	50

	
	Суммарная нагрузка ГВС
	Н/д

	
	Суммарная нагрузка
	Н/д

	
	Подпитка (производительность ХВО)
	30



б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
В соответствии со СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.18) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теплопотребления. 
 Нормативная аварийная подпитка 
	№
	Наименование технологической зоны
	Нормативная аварийная подпитка тепловой сети, т/ч

	1
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Н/д

	2
	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Н/д

	3
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Н/д

	4
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Н/д

	5
	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Н/д

	6
	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Н/д

	7
	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Н/д

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Н/д

	9
	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Н/д

	10
	Котельная, п. Голынки
	Н/д

	11
	Котельная, д. Казимирово
	Н/д

	12
	Котельная, д. Чистик
	Н/д

	13
	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Н/д

	14
	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	Н/д

	15
	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Н/д

	16
	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	30




[bookmark: _Toc139059330]ЧАСТЬ 8 ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ
[bookmark: _Toc139059331]а) описание видов и количества используемого основного топлива для  каждого источника тепловой энергии
В системе централизованного теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области в качестве топлива используют природный газ. План нормативного расхода топлива на плановую температуру воздуха с учетом собственных нужд и нормативных потерь в сетях представлен в таблице.
 Вид и количество используемого основного топлива 2025 год
	Источник теплоснабжения (котельная)
	Вид топлива
	2025 год

	
	
	Натуральное топливо, тыс. м3/т
	Условное топливо, т.у.т.

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Природный газ
	218,65
	252,322

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Природный газ
	85,50
	98,667

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Природный газ
	21,70
	25,042

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Природный газ
	16,60
	19,156

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Природный газ
	16,90
	19,503

	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Природный газ
	27,40
	31,620

	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Природный газ
	75,30
	86,896

	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Природный газ
	10,40
	12,002

	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Природный газ
	23,90
	27,581

	Котельная, п. Голынки
	Природный газ
	677,60
	781,950

	Котельная, д. Казимирово
	Природный газ
	113,80
	131,325

	Котельная, д. Чистик
	Природный газ
	221,60
	255,726

	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Природный газ
	251,090
	289,758

	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	Природный газ
	Н.д.
	Н.д.

	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Природный газ
	Н.д.
	Н.д.

	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Природный газ
	Н.д.
	Н.д.


[bookmark: _Toc139059332]
б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервное топливо предусмотрено на отопительная котельная по адресу: г. Рудня, пос. Молкомбината.
Основной вид топлива - газ, резервное - мазут.
На всех отопительных котельных Руднянского муниципального округа аварийное топливо не предусмотрено.
[bookmark: _Toc139059333]  в) описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки
Описание особенностей характеристики топлива в котельных Руднянского муниципального округа Смоленской области представлено в таблице.
Характеристики топлива
	Вид топлива
	Показатели
	Значение

	Природный газ
	Низшая теплотворная способность топлива, ккал/м3
	8301 – 8448

	
	Плотность, кг/м3
	0,775


[bookmark: _Toc139059334]
г) описание использования местных видов топлива
На котельных Руднянского муниципального округа Смоленской области используются природный газ.
[bookmark: _Toc139059335]д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии    с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc139059336]На котельных Руднянского муниципального округа Смоленской области используются природный газ.
е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
На котельных Руднянского муниципального округа Смоленской области используются природный газ.
[bookmark: _Toc139059337]ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа
На момент реализации схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в муниципальном округе является природный газ.


[bookmark: _Toc139059338]ЧАСТЬ 9 НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc139059339]а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по вероятности безотказной работы [Р]. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:
источника теплоты РИТ = 0,97;
тепловых сетей РТС = 0,9;
потребителя теплоты РПТ = 0,99.
Для описания показателей надежности и качества поставки тепловой энергии, определения зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения рассчитываем показатели надежности тепловых сетей по каждой зоне теплоснабжения для наиболее отдалённых потребителей от каждого источника теплоснабжения. Методика расчета надежности относительно отдаленных потребителей основывается на том, что вероятность безотказной работы снижается по мере удаления от источника теплоснабжения. Таким образом, определяется узел тепловой сети, начиная с которого значение вероятности безотказной работы ниже нормативно допустимого показателя. В результате расчета формируется зона ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения по каждой зоне теплоснабжения. При расчете показателей надежности работы тепловых сетей учитывается кольцевое включение трубопроводов, возможность использования резервных перемычек и перераспределения зон теплоснабжения между источниками. Для оценки объемов тепловой зоны с ненормативной надёжностью тепловых сетей представлены значения величины материальных характеристик
трубопроводов зоны безопасности теплоснабжения и зоны ненормативной надежности, их процентное соотношение.
Для ликвидации зон ненормативной надежности будут предложены мероприятия поре конструкции и капитальному ремонту тепловых сетей, строительству резервных перемычек и насосных станций. При расчете надежности системы теплоснабжения используются следующие условные обозначения:
РБР – вероятности безотказной работы;
PОТ – вероятность отказа, где PОТ =1- РБР
Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому
потребителю рекомендуется выполнять с применением приведённого ниже алгоритма.
Определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в
конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до18лет, 1/(км·год);
λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет, 1/(км·год);
λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с
продолжительностью эксплуатации от 18 и более лет, 1/(км·год).
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное(в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
[image: ](1)
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:
[image: ]
где L - протяженность каждого участка, км.
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
[image: ]
где τ- срок эксплуатации участка, лет.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
[image: ]
Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях которые были сделаны при отборе данных:
- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на
эксплуатационный и ремонтный периоды;
- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после
каждого отказа.
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов
теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:
[image: ]
где tв.а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа
теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации
повторяемости температуры наружного воздуха.
Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице.



 Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения 
[image: ]

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я.Соколовым:
[image: ]
где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м;
 D - условный диаметр трубопровода, м.
Согласно рекомендациям для подземной прокладки теплопроводов значения постоянных коэффициентов равны: a=6; b=0,5; c=0,0015.
Значения расстояний между секционирующими задвижками Lс.з. берутся из
соответствующей базы электронной модели. Если эти значения в базах модели не определены, тогда расчёт выполняется по значениям, определённым СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по формуле: 
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Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента:
- вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке;
по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время
проведения ремонта;
- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время
снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;
- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способ привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 0С:
[image: ]
- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно
абонента
[image: ]



Результаты расчета ВБР участков тепловой сети от теплоисточников до потребителей
	Номер участка
	Наименование начала участка 
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Вид прокладки тепловой сети
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Продолжительность эксплуатации участка без кап.ремонта, лет
	Частота (интенсивность) отказа участка, 1/год
	Среднее время восстановления участка, час
	Вероятность безотказной работы каждого участка пути
	Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя
	Отклонение температуры воды в подающем трубопроводе в отопительном периоде
	Оценка недопуска тепловой энергии потребителям при отказе участка,  Гкал

	1
	Котельная г. Рудня, ул. Западная
	Потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	2
	Котельная г. Рудня, ул. Льнозаводская
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	3
	Котельная г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	4
	Котельная г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	5
	Котельная  г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	6
	Котельная г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	7.
	Котельная г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	8.
	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	9.
	Котельная д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	10.
	Котельная п. Голынки
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	11.
	Котельная д. Казимирово
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	12.
	Котельная д. Чистик
	Потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	13.
	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	потребители
	480
	0,159-0,219
	0,159-0,219
	Подземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	14.
	Котельная, с. Понизовье
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	15.
	Котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	потребители
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д

	16
	Котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	потребители
	8050
	0,108- 0,325
	0,108- 0,325
	Подземная/
надземная
	95
	Н/д
	25
	0,05
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д
	Н/д






В связи с отсутствием данных по основным критериям, с учётом того, что тепловые сети эксплуатируются длительный период, более 25 лет, состояние тепловых сетей можно оценить после соответствующих инженерных исследований.
По всем источникам теплоснабжения показатели надёжности систем теплоснабжения определены как «средненадёжные».
[bookmark: _Toc139059340]б) частота отключений потребителей
Информация отсутствует
[bookmark: _Toc139059341]в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Информация отсутствует
[bookmark: _Toc139059342]г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)
Карты-схемы тепловых сетей не представлены, так как они находятся в неполном объёме и не откорректированы по существующему положению тепловых сетей.
[bookmark: _Toc139059343]д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"
Под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:
 а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов; 
б) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более; 
в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей. 
Расследование причин аварийных ситуаций, не повлёкших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация. 
 При возникновении аварийной ситуации собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, обязан:
 а) передать оперативную информацию о возникновении аварийной ситуации (далее - оперативная информация) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления; 
б) принять меры по защите жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также собственности третьих лиц от воздействия негативных последствий аварийной ситуации; в) принять меры по сохранению сложившейся обстановки на месте аварийной ситуации до начала расследования её причин, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварийной ситуации и сохранению жизни и здоровья людей, а в случае невозможности сохранения обстановки на месте аварийной ситуации обеспечить её документирование (фотографирование, видео- и аудиозапись и др.) к началу проведения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и сохранность указанных материалов;
 г) осуществить мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийной ситуации на объекте, на котором произошла аварийная ситуация; 
д) содействовать федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, при расследовании причин аварийных ситуаций, повлёкших последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил; 
е) организовать расследование причин аварийной ситуации, повлёкшей последствия, указанные в пункте 4 настоящих Правил; 
ж) принять меры по устранению и профилактике причин, способствовавших возникновению аварийной ситуации, указанных в акте о расследовании причин аварийной ситуации. 
Собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, повлёкшая последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, осуществляет передачу оперативной информации незамедлительно, а при аварийной ситуации, повлёкшей последствия, предусмотренные пунктом 4 настоящих Правил, - в течение 8 часов с момента возникновения аварийной ситуации. 
Передача оперативной информации осуществляется посредством факсимильной связи и (или) по электронной почте либо при отсутствии такой возможности устно по телефону с последующим направлением оперативной информации в письменной форме. 
Оперативная информация содержит: 
а) наименование собственника или иного законного владельца, на объектах которого произошла аварийная ситуация;
 б) наименование и место расположения объекта, на котором произошла аварийная ситуация; в) дату и местное время возникновения аварийной ситуации (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ"); 
г) обстоятельства, при которых произошла аварийная ситуация, в том числе схемные, режимные и погодные условия; 
д) наименование отключившегося оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация; 
е) основные технические параметры оборудования (тепловая мощность объекта, на котором произошла аварийная ситуация); 
ж) сведения о не включённом после аварийной ситуации (вывод в ремонт, демонтаж) оборудовании объекта, на котором произошла аварийная ситуация; 
з) причину отключения, повреждения и (или) перегрузки оборудования объекта, на котором произошла аварийная ситуация (при наличии такой информации); 
и) сведения об объёме полного и (или) частичного ограничения теплоснабжения с указанием категории потребителей, количества граждан-потребителей (населённых пунктов), состава отключённого от теплоснабжения оборудования; 
к) хронологию (при наличии информации) ликвидации аварийной ситуации с указанием даты и местного времени (в формате "ДД.ММ в ЧЧ:ММ"), в том числе включения оборудования, отключившегося в ходе аварийной ситуации, и восстановления теплоснабжения потребителей; 
л) информацию о наступивших последствиях в связи с возникновением аварийной ситуации. 
В случае если в момент возникновения аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, не позднее 24 часов с момента получения оперативной информации. В случае если в момент возникновения аварийной ситуации невозможно определить, приведёт ли аварийная ситуация к последствиям, предусмотренным пунктом 3 настоящих Правил, решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, не позднее 24 часов с момента возникновения аварийной ситуации. В случае если в процессе развития аварийной ситуации возникли последствия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, то собственник или иной законный владелец объекта, на котором произошла аварийная ситуация, направляет в течение 8 часов с момента наступления указанных последствий в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей, и органы местного самоуправления уведомление о возникновении последствий аварийной ситуации (далее - уведомление о возникновении последствий) для принятия решения о расследовании причин аварийной ситуации. Решение о расследовании причин аварийной ситуации принимается не позднее 24 часов с момента получения уведомления о возникновении последствий. Содержание уведомления о возникновении последствий, а также порядок и способ передачи уведомления о возникновении последствий аналогичны содержанию, порядку и способу передачи оперативной информации.
Информация о количестве аварийных отключений потребителей отсутствует.
[bookmark: _Toc139059344]е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте "д" настоящего пункта
Информации о количестве отключений и времени подключения потребителей отсутствует.


[bookmark: _Toc139059345]ЧАСТЬ 10 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В таблице ниже представлены параметры работы теплоснабжающих организаций в Руднянском муниципальном округе Смоленской области за 2025 г 
Технико-экономические показатели по теплоисточникам
	Источник теплоснабжения
	Основные показатели
	Параметры
	Значения

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1610

	
	Собственные нужды
	Гкал
	20

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	1590

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	626

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	64,94

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	964

	
	КПД котельной
	%
	91

	
	Расход натурального топлива
	тыс.м3
	218,16

	
	Переводной коэффициент
	
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	252,322

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	158,69

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	67,60

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	42,52

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	5115,30

	Газовая модульная блочная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	926

	
	Собственные нужды
	Гкал
	12

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	914

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	514

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	400

	
	КПД котельной
	%
	93

	
	Расход натурального топлива
	тыс.м3
	85,50

	
	Переводной коэффициент
	
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	98,667

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	107,95

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	5115,30

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	86

	
	Расход натурального топлива, 
	тыс.м3
	21,70

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	25,042

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	5115,30

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	86

	
	Расход натурального топлива, 
	тыс.м3
	16,60

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	19,156

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	5115,30

	Котельная водогрейная автоматизированная модульная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	93,8

	
	Расход натурального топлива, 
	тыс.м3
	16,90

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	19,503

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	5115,30

	Котельная , г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	Не менее 90

	
	Расход натурального топлива, 
	тыс.м3
	27,40

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	31,620

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	5115,30

	Модульно-блочная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	91,2

	
	Расход натурального топлива, 
	Тыс.м3
	75,30

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	86,896

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	5115,30

	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	Не более 93

	
	Расход натурального топлива, 
	Тыс.м3
	10,40

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	12,002

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	5115,30

	Блочно-модульная котельная, д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	94,2

	
	Расход натурального топлива, 
	Тыс.м3
	23,90

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	27,581

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	5115,30

	Котельная, п. Голынки
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	92,9

	
	Расход натурального топлива, 
	Тыс.м3
	677,60

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	781,950

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	2691,30

	Котельная, д. Казимирово
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	92

	
	Расход натурального топлива, 
	Тыс.м3
	113,80

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	131,325

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	3452,53

	Котельная, д. Чистик
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	92

	
	Расход натурального топлива, 
	тыс.м3
	211,60

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	255,726

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	334832

	Газовая блочно-модульная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1606,314

	
	Собственные нужды
	Гкал
	39,178

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	1567,136

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	103

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	7,03

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	1464,136

	
	КПД котельной
	%
	91

	
	Расход натурального топлива, 
	тыс.м3
	251,090

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	289,758

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	184,90

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	88,12

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	56,23

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	8288,23

	Газовая блочно-модульная котельная, с. Понизовье
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	91

	
	Расход натурального топлива, 
	Тыс.м3
	Н/д

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	Н/д

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	6957,03

	Блочно-модульная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	Н/д

	
	Расход натурального топлива, 
	Тыс.м3
	Н/д

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	Н/д

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	Руб/Гкал
	Н/д

	Газовая котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	Н/д

	
	Собственные нужды
	Гкал
	Н/д

	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, Гкал
	Гкал
	Н/д

	
	Потери тепл.энергии всего, %
	%
	Н/д

	
	Полезный отпуск всего, в т.ч.
	Гкал
	Н/д

	
	КПД котельной
	%
	91,8

	
	Расход натурального топлива, 
	Тыс.м3
	Н/д

	
	Переводной коэффициент
	 
	1,154

	
	Расход условного топлива
	т.у.т.
	Н/д

	
	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	Н/д

	
	Электроэнергия
	тыс.кВтч
	Н/д

	
	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	Н/д

	
	Водоснабжение расход
	м3
	Н/д

	
	Тариф (без НДС)
	руб/Гкал
	1517,85





[bookmark: _Toc139059346][bookmark: _Toc139059347]ЧАСТЬ 11 ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых  видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Для разработки изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа 2026 г. В таблицах ниже представлена динамика утвержденных тарифов.
Органом государственного регулирования тарифов Смоленской области в Руднянском муниципальном округе установлены тарифы на 2024 год:
	Наименование РСО
	Реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	Прочие потребители
	Население (с НДС)

	
	
	01.01.2024-30.06.2024
01.07.2024-31.12.2024
	01.01.2024-30.06.2024
01.07.2024-31.12.2024

	МКП КХ  «Голынки»
	постановление Министерства
от 14.12.2023 № 187 - отменено
постановлением от 23.09.2024 № 72
	2 367,82
-
	2 367,82
-

	МУП КХ «Казимирово»
	постановления 
Министерства от 11.12.2023 № 158 - 
отменено постановлением от 
23.09.2024 № 72
	3 127,36
-
	3 127,36
-

	ООО «Промконсервы»
	постановление Министерства
от 18.12.2023 № 216 (в редакции пост.
Министерства от 16.12.2024 № 234, от
17.12.2025 № 305)
	1 182,37
1 311,19
	1 412,91
1 554,20

	ММПКХ «Понизовское» (с.Понизовье)

	постановление Министерства
от 18.12.2023 № 211 - отменено
постановлением от 23.09.2024 № 72
	7 076,80
-
	2 455,93
-

	МУП КХ «Чистик» (дер. Чистик)
	постановление Министерства
от 18.12.2023 № 214 - отменено
постановлением от 23.09.2024 № 72
	2 862,92
-
	2 709,95
-

	МУП «Руднятеплоэнерго»
(по котельным, расположенным по адресу: пгт. Голынки Руднянского МО Смоленской области)
	постановление Министерства
от 23.09.2024 № 71, постановление
Министерства от 19.12.2024 № 297 (в
ред. от 24.01.2025 № 4, от 12.03.2025
№ 27, от 07.11.2025 № 198, от
18.12.2025 № 348)
	-
2602,12
	-
2 602,12

	МУП  «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Чистик Руднянского МО Смоленской области)
	
	-
3 393,08
	-
2 980,94

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Казимирово Руднянского МО Смоленской области)
	
	-
3 392,16
	-
3 392,16

	МУП  «Руднятеплоэнерго» 
(по котельным, расположенным по адресу: с. Понизовье Руднянского МО Смоленской области)
	
	-
10 602,16
	-
2 701,52

	МУП «Руднятеплоэнерго»
	постановление Министерства от 19.12.2024 №
296 (в ред. от 24.01.2025 № 4, от
18.12.2025 № 347)
	5 310,92
5 519,63
	3 829,06
4 211,96

	ООО «Оптимальная тепловая 
энергетика» (кот. в пер. Ленинском)
	Постановление Департамента от 30.11.2018 № 122
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон
договора теплоснабжения

	СОГАУ «Руднянский ПНИ»
	Постановление Департамента от 03.12.2018 № 132
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон
договора теплоснабжения


Органом государственного регулирования тарифов Смоленской области в Руднянском муниципальном округе установлены тарифы на 2025 год:
	Наименование РСО
	Реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	Прочие потребители
	Население (с НДС)

	
	
	01.01.2025-30.06.2025
01.07.2025-31.12.2025
	01.01.2025-30.06.2025
01.07.2025-31.12.2025

	ООО «Промконсервы»
	постановление Министерства
от 18.12.2023 № 216 (в редакции пост.
Министерства от 16.12.2024 № 234, от
17.12.2025 № 305)
	 1 311,19
1 466,86
	1 554,20
1 739,15

	МУП «Руднятеплоэнерго»
(по котельным, расположенным по адресу: пгт. Голынки Руднянского МО Смоленской области)
	постановление Министерства
от 23.09.2024 № 71, постановление
Министерства от 19.12.2024 № 297 (в
ред. от 24.01.2025 № 4, от 12.03.2025
№ 27, от 07.11.2025 № 198, от
18.12.2025 № 348)
	2 478,21
2 773,11
	2 602,12
2 911,77

	МУП  «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Чистик Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 393,08
3 796,85
	2 980,94
3 222,40

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Казимирово Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 230,63
3 614,99
	3 229,13
3 795,74

	МУП  «Руднятеплоэнерго» 
(по котельным, расположенным по адресу: с. Понизовье Руднянского МО Смоленской области)
	
	10 602,16
-
	2 701,52
-

	МУП «Руднятеплоэнерго»
	постановление Министерства от 19.12.2024 №
296 (в ред. от 24.01.2025 № 4, от
18.12.2025 № 347)
	5 519,63
6 176,47

	4 211,96
4 553,13

	ООО «Оптимальная тепловая 
энергетика» (кот. в пер. Ленинском)
	Постановление Департамента от 30.11.2018 № 122
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон
договора теплоснабжения

	СОГАУ «Руднянский ПНИ»
	Постановление Департамента от 03.12.2018 № 132
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон
договора теплоснабжения



Органом государственного регулирования тарифов Смоленской области в Руднянском муниципальном округе установлены тарифы на 2026 год:
	Наименование РСО
	Реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	Прочие потребители
	Население (с НДС)

	
	
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026

	ООО «Промконсервы»
	постановление Министерства
от 18.12.2023 № 216 (в редакции пост.
Министерства от 16.12.2024 № 234, от
17.12.2025 № 305)
	1 466,86
1 640,60
	1 768,72
1 980,96

	МУП «Руднятеплоэнерго»
	постановление Министерства от 19.12.2024 № 296 (в ред. от 24.01.2025 № 4, от
18.12.2025 № 347)
	6 176,47
6 917,65
	4 630,53
5 186,19

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельным, расположенным по адресу: пгт. Голынки Руднянского МО Смоленской области)
	постановление 
Министерства от 19.12.2024 № 297 (в 
ред. от 24.01.2025 № 4, от 12.03.2025 
№ 27, от 07.11.2025 № 198, от 
18.12.2025 № 348)
	2 773,11
3 105,88
	2 911,77
3 261,17

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Чистик Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 796,85
4 177,47
	3 277,18
3 670,44

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Казимирово Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 614,99
4 048,79
	3 795,74
4 251,23

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
(для котельной, расположенной по адресу: с. Понизовье Руднянского муниципального округа)
	постановления Министерства 
от 07.11.2025 № 197; 
от 18.12.2025 № 369
	10 993,72
11 101,62
	2 969,99
3 326,39

	ООО «Оптимальная тепловая 
Энергетика» (кот. в пер. Ленинском)
	постановление Министерства 30.11.2018 № 122
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения

	СОГАУ «Руднянский ПНИ»
	Постановление Департамента от 03.12.2018 № 132
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон
договора теплоснабжения



[bookmark: _Toc139059348]б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
На момент разработки схемы теплоснабжения тариф на тепловую энергию составил:
	Наименование РСО
	Реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	Прочие потребители
	Население (с НДС)

	
	
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026

	ООО «Промконсервы»
	постановление Министерства
от 18.12.2023 № 216 (в редакции пост.
Министерства от 16.12.2024 № 234, от
17.12.2025 № 305)
	1 466,86
1 640,60
	1 768,72
1 980,96

	МУП «Руднятеплоэнерго»
	постановление Министерства от 19.12.2024 № 296 (в ред. от 24.01.2025 № 4, от
18.12.2025 № 347)
	6 176,47
6 917,65
	4 630,53
5 186,19

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельным, расположенным по адресу: пгт. Голынки Руднянского МО Смоленской области)
	постановление 
Министерства от 19.12.2024 № 297 (в 
ред. от 24.01.2025 № 4, от 12.03.2025 
№ 27, от 07.11.2025 № 198, от 
18.12.2025 № 348)
	2 773,11
3 105,88
	2 911,77
3 261,17

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Чистик Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 796,85
4 177,47
	3 277,18
3 670,44

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Казимирово Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 614,99
4 048,79
	3 795,74
4 251,23

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
(для котельной, расположенной по адресу: с. Понизовье Руднянского муниципального округа)
	постановления Министерства 
от 07.11.2025 № 197; 
от 18.12.2025 № 369
	10 993,72
11 101,62
	2 969,99
3 326,39

	ООО «Оптимальная тепловая 
Энергетика» (кот. в пер. Ленинском)
	постановление Министерства 30.11.2018 № 122
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения

	СОГАУ «Руднянский ПНИ»
	Постановление Департамента от 03.12.2018 № 132
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон
договора теплоснабжения


[bookmark: _Toc139059349]
в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» запрещается брать плату за подключение при отсутствии утвержденной инвестиционной программы и если все затраты по строительству сетей и подключению выполнены за счет средств потребителя. Плата за подключение к тепловым сетям может взиматься после утверждения Схемы теплоснабжения, инвестиционной программы создания (реконструкции) сетей теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области и тарифа за подключение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» при заключении договора о подключении.
[bookmark: _Toc139059350]г) описание плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
[bookmark: _Toc139059351]д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
1. Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
[bookmark: dst100669]2. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным такому тарифу до даты достижения равенства предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного в соответствии с правилами и тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода.
[bookmark: dst100670]3. В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами, указанными в части 1 настоящей статьи, выше тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действующего на дату окончания переходного периода, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается на основании графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами но не ниже тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, действовавшего на дату окончания переходного периода.
[bookmark: dst100671]4. В случае, если в системе теплоснабжения на дату окончания переходного периода предусмотрена дифференциация тарифов на тепловую энергию (мощность) с разбивкой по категориям потребителей, предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), определенный в соответствии с правилами сопоставляется с тарифами на тепловую энергию (мощность) с учетом указанной дифференциации и утверждается в порядке с разбивкой для каждой категории потребителей.
[bookmark: dst100672]5. График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с правилами, разрабатывается в соответствии с правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными Правительством Российской Федерации, однократно утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на срок не более чем пять лет, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, на срок не более чем десять лет и изменению не подлежит.
[bookmark: dst100673]6. Информация об утвержденном предельном уровне цены на тепловую энергию (мощность) публикуется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней с даты утверждения и направляется в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, единую теплоснабжающую организацию.
Динамика роста тарифа на тепловую энергию указаны в актуализированной схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059352]е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовые зоны теплоснабжения – это населённые пункты, городские округа, в которых цены на тепловую энергию для потребителей, поставляемую единой теплоснабжающей организацией (ЕТО), ограничены предельным уровнем.
К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:
[bookmark: dst100631]1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;
[bookmark: dst100632]2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
[bookmark: dst100633]3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;
[bookmark: dst100634]4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.


[bookmark: _Toc139059353]ЧАСТЬ 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
[bookmark: _Toc139059354]а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
В настоящее время существуют следующие проблемы организации качественного теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области:
- высокая изношенность тепловых сетей;
- отсутствие приборов учёта тепловой энергии у большинства потребителей;
- необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.
б) описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Из анализа существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надёжного и безопасного теплоснабжения:
- участки тепловых сетей со сроком службы более 25 лет;
- моральное старение и физическая изношенность большей части основного и вспомогательного оборудования котельных;
- на некоторых источниках тепловой энергии низкий КПД котельного оборудования;
- изношенность тепловой изоляции тепловых сетей.
[bookmark: _Toc139059355]в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Ориентировочный эксплуатационный срок сетей теплоснабжения составляет более 25 лет. Капитальный ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утверждённым планом. Внутриквартальные сети имеют пропускную способность, рассчитанную под существующую систему, поэтому не позволяют обеспечить подключение новых потребителей к существующей системе. 
[bookmark: _Toc139059356]г) описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc139059357]д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения
Предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, не имеется.


[bookmark: _Toc139059358]ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc139059359]а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления (жилые образования) при расчётных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице пункта «а» части 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии и иллюстрируют, что создание новых зон централизованных источников тепловой энергии, как и расширение действующих зон в Руднянском муниципальном округе не целесообразно.
[bookmark: _Toc139059360]б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
В зонах действия централизованных источников тепловой энергии на территории Руднянского муниципального округа прирост строительных фондов планируется, без прироста объектов централизованного теплоснабжения на период действия схемы теплоснабжения. Соответственно, значения перспективных удельных расходов тепловой энергии, а также прирост объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, в зоне действия каждого из существующих объектов централизованного теплоснабжения, будут иметь незначительные колебания в пределах воздействия климата.
[bookmark: _Toc139059361]в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учётом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения практически не увеличится.
[bookmark: _Toc139059362]г) прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Нормирование потребления тепловой энергии каждого технологического процесса (потребителя) не осуществляется. В данном случае спрогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не представляется возможным. 
[bookmark: _Toc139059363]д) прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в главе 2 раздела в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию,  согласованных  с  требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc139059364]е) прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственных зон, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.


[bookmark: _Toc139059365]ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений с численностью населения менее 100 тыс. человек.



[bookmark: _Toc139059366]ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc139059367]а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Балансы существующей на базовый период схем теплоснабжения в муниципальном округе изложены выше, значения параметров указаны в таблицах. На источниках теплоснабжения в Руднянском муниципальном округе запас мощности, с учётом максимальных нагрузок, в условиях пиковых отрицательных показателях температуры наружного воздуха, исчерпан.
Таким образом, дефицита, как и запаса тепловой мощности в зонах действия источников теплоснабжения нет.
[bookmark: _Toc139059368]б) гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
На данный момент отсутствует какая-либо проектная и предпроектная документация по подключению перспективных потребителей к существующим сетям теплоснабжения. Гидравлический расчёт с целью определения возможности подключения потребителя входит в состав работ при разработке проектной документации на подключение. 
[bookmark: _Toc139059369]в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Данные о дефиците/профиците тепловой мощности представлены выше.


[bookmark: _Toc139059370]ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc139059371]а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)
Разработка мастер-плана в актуализированной схеме теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утверждённой Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:
обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей;
обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
минимизация затрат на теплоснабжение на расчётную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
согласованность с планами и программами развития города.
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения
	Наименование объекта теплоснабжения
	Наименование мероприятия
	Стоимость с НДС, тыс. руб.
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	Год реализации
	Источник финансирования
	Стоимость с НДС, тыс. руб

	Внутридомовые инжинерные системы 
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения:
	58 750,2
	2026-2028

	
	
	6 506,8
	2026 год

	
	г. Рудня, пос. Молкомбината, ж/д. 13, 16, 18
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 559,3

	
	г. Рудня, ул. Заречная, ж/д. 20а, 22
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 947,5

	
	
	27 513,1
	2027 год

	
	г. Рудня, пос. Молкомбината, ж/д. 7, 14
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 549,3

	
	Пгт Голынки, ул. Коммунистическая, ж/д. 4, 8,10
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	10 999,5

	
	Пгт Голынки, ул. Ленина, ж/д. 2, 4, 9, 10
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	13 964,3

	
	
	24 730,3
	2028 год

	
	г. Рудня, пос. Молкомбината, ж/д. 17
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 659,6

	
	Дер. Гранки, пер. Школьный, ж/д. 10
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 024,1

	
	Дер. Смолиговка, ул. Калинина, ж/д. 11, 23
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 623,6

	
	Дер. Сташки, ул. Молодежная, ж/д. 3, 5
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 995,1

	
	Дер. Чистик, ул. Комсомольская, ж/д. 7, 9, 24
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 645,6

	
	Дер. Чистик, ул. Луговая, ж/д. 2, 4, 6
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	3 930,4

	
	Дер. Чистик, ул. Школьная, ж/д. 3, 5,9
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 016,7

	
	Пгт Голынки, ул. Коммунистическая, ж/д. 2
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 132,0

	
	Пгт Голынки, ул. Ленина, ж/д. 1
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 029,3

	
	С. Понизовье, ул. им. Чибисова К.Н., ж/д. 5, 26, 28
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 674,4

	Итого
	58 750,2
	


Представленный мастер-план характеризуется как плановый. 
В зависимости от стратегического развития территории поселения документ должен корректироваться при последующей актуализации схемы теплоснабжения Руднянского муниципального округа.
2. Существующие тепловые сети Руднянского муниципального округа Смоленской области частично нуждается в реконструкции.  
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надёжности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведёт к снижению потерь тепловой энергии за счёт более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определит ПСД.
2 Вариант.
Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели её работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).
[bookmark: _Toc139059372]б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
С учётом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развитие систем теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области можно тогда сделать технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059373]в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения подробно изложены выше 
Выполнение планируемых мероприятий возможно только при консолидации финансирования через инвестиции программно-целевым методом, размера предусмотренных средств ремонтного фонда недостаточно.
Уровень стоимости мероприятий имеет предварительную оценку, и был определён по укрупнённым показателям.
Для определения стоимости работ необходимо выполнить разработку обоснований инвестиций (предпроектных проработок) и проектно-сметной документации по заказу инвестора.


[bookmark: _Toc139059374]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
[bookmark: _Toc139059375]а) расчётную величину нормативных  потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения)  теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчётные величины производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками не известны.
[bookmark: _Toc139059376]б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В Руднянском муниципальном округе Смоленской области централизованное снабжение горячей водой населения производится при закрытой системе теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059377]в) сведения о наличии баков-аккумуляторов
Информация отсутствует
[bookmark: _Toc139059378]г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Подпитка тепловой сети производится химочищенной водой. 
[bookmark: _Toc139059379]д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения
Подпитка тепловой сети производится химочищенной водой. 
Нормативные величины производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 

	№
	Наименование технологической зоны
	Балансы теплоносителя на расчетный период, т/ч
	Объем  аварийной подпитки, т/ч

	1
	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	Н.д.
	Н.д.

	2
	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	Н.д.
	Н.д.

	3
	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	Н.д.
	Н.д.

	4
	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	Н.д.
	Н.д.

	5
	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	Н.д.
	Н.д.

	6
	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	Н.д.
	Н.д.

	7
	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	Н.д.
	Н.д.

	8
	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	Н.д.
	Н.д.

	9
	Отопительная котельная д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	Н.д.
	Н.д.

	10
	Отопительная котельная п. Голынки
	Н.д.
	Н.д.

	11
	Отопительная котельная д. Казимирово
	Н.д.
	Н.д.

	12
	Отопительная котельная д. Чистик
	Н.д.
	Н.д.

	13
	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	Н.д.
	Н.д.

	14
	Отопительная котельная , с. Понизовье
	Н.д.
	Н.д.

	15
	Отопительная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Н.д.
	Н.д.

	16
	Отопительная котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Н.д.
	Н.д.




[bookmark: _Toc139059380]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc139059381]а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки, к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учётом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определённого схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утверждённой в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию   системы   теплоснабжения   и   снятию   технических   ограничений, обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утверждённой в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в неё таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в неё соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причинённых данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил не дискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесённое в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учётом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
- значительной удалённости от существующих и перспективных тепловых сетей;
- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01Гкал/ч);
- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в 
- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
- использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусматривает, что система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусор удаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подп. 18 п. 2 ст. 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.
Таким образом, проект переустройства должен соответствовать строительным нормам и правилам проектирования и быть согласованным с теплоснабжающей организацией, так как затрагивает общедомовую инженерную систему отопления. 
п. 15 ст. 14 ФЗ от 27.07.2010 г. N190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Статья 14. Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
п.15. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определённых схемой теплоснабжения.
Теплоснабжение многоквартирного жилого дома является централизованным. В данном случае, отключение квартиры от общей системы отопления с установкой газового котла, предусматривает изменение общедомовой инженерной системы отопления.
Поскольку система центрального отопления дома относится к общему имуществу, то согласно п. 3 ст. 36, п. 2 ст. 40, ст. 44 ЖК РФ, реконструкция этого имущества путём его уменьшения, изменения назначения или присоединение к имуществу одного из собственников возможны только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме. 
Порядок расчёта размера платы за коммунальную услугу по отоплению, как для жилых, так и для нежилых помещений многоквартирного дома определён пунктом 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила N 354).
Правилами № 354 (ред. от. 29.06.2020 г.) предусмотрен механизм расчёта размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, отдельные помещения которых в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке отключены от централизованной системы отопления.
Согласно пункту 1.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №180, переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.
Необходимо учитывать, что в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности (подпункт 18 пункта 2 статьи 2); параметры и другие характеристики систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения должны соответствовать требованиям проектной документации.
Действующим законодательством Российской Федерации определены обязательные нормы для принятия решения потребителями о смене способа обеспечения теплоснабжения, в том числе требования к индивидуальным квартирным источникам тепловой энергии, которые допускается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059382]б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей
Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc139059383]в) анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствует.
[bookmark: _Toc139059384]г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения
Не предусматривается, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc139059385]д) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Для поселений, городских округов, не отнесённых к ценовым зонам теплоснабжения, а также в отношении товаров (услуг), реализация которых осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному регулированию в ценовых зонах теплоснабжения
Не предусматривается.
[bookmark: _Toc139059386]е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Не предусматривается.
[bookmark: _Toc139059387]ж) обоснование предлагаемых для  реконструкции и (или) модернизации  котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии
Увеличение зон действия теплоисточников путём включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc139059388]з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
Перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc139059389]и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии
Не предусматривается из-за отсутствия в поселении источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.
[bookmark: _Toc139059390]к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Не предусматривается.
[bookmark: _Toc139059391]л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
В зонах застройки малоэтажными жилыми домами предусматривается использование индивидуальных источников тепловой энергии. Обоснованием для данной концепции обеспечения тепловой энергией населения является большая разрозненность зон застройки, низкая тепловая нагрузка перспективных потребителей, неэффективность использования централизованного теплоснабжения для малоэтажного жилья.
[bookmark: _Toc139059392]м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии были рассчитаны в соответствии со СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, балансы приведены в разделе 2. 
[bookmark: _Toc139059393]н) анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации  существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Возобновляемые источники энергии, а также местные виды топлива отсутствуют.
[bookmark: _Toc139059394]о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа не требуется

[bookmark: _Toc139059395]п) результаты расчётов радиусов эффективного теплоснабжения
Так как не планируется подключение тепловых нагрузок к котельным Руднянского муниципального округа Смоленской области, или они незначительные, то в перспективе эффективные радиусы существующих котельных не изменятся. 


[bookmark: _Toc139059396]ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
[bookmark: _Toc139059397]а) предложений по  реконструкции и (или) модернизации,  строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
На источниках теплоснабжения в Руднянском муниципальном округе запас мощности, с учётом максимальных нагрузок, в условиях пиковых отрицательных показателях температуры наружного воздуха, практически исчерпан.
[bookmark: _Toc139059398]б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения
На источниках теплоснабжения в Руднянском муниципальном округе запас мощности, с учётом максимальных нагрузок, в условиях пиковых отрицательных показателях температуры наружного воздуха, практически исчерпан.
[bookmark: _Toc139059399]в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения невозможно.
[bookmark: _Toc139059400]г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется. Конфигурация и параметры тепловых сетей при данной концепции будут определяться в ходе разработки проектной документации новых газовых модульных котельных.
[bookmark: _Toc139059401]д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения
Для обеспечения надёжной работы системы теплоснабжения в Руднянском муниципальном округе Смоленской области на все изменения по строительству, реконструкции тепловых сетей будут указаны при разработке проектной документации на реконструкцию тепловых сетей.
[bookmark: _Toc139059402][bookmark: _Toc139059403]е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Предложения возможны при предпроектной подготовке.
ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Существующие тепловые сети Руднянском муниципального округа Смоленской области частично нуждается в замене. 
[bookmark: _Toc139059404]з) предложений по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  насосных станций
Строительство насосных станций не предусмотрено.


[bookmark: _Toc139059405]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc139059406]а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области закрытая.
[bookmark: _Toc139059407]б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc139059408]Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области закрытая.
в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области закрытая.
[bookmark: _Toc139059409]г) расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области закрытая.
[bookmark: _Toc139059410]д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области закрытая.
[bookmark: _Toc139059411]е) предложения по источникам инвестиций
Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области закрытая.


[bookmark: _Toc139059412]ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: _Toc139059413]а) расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Расчёты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединённой тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. 
Перспективный годовой расход топлива на расчетный срок 
	Источник  тепловой энергии
	Расход условного топлива за год, т усл. топлива

	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Западная
	252,322

	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Льнозаводская
	98,667

	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Смоленская, д. 4
	25,042

	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д. 5
	19,156

	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 146
	19,503

	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Киреева, д. 60
	31,620

	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Красноярская, д. 44
	86,896

	Теплогенераторная на газовом топливе, д. Гранки, пер. Школьный, д. 5
	12,002

	Отопительная котельная д. Шеровичи, ул. Школьная, д. 2
	27,581

	Отопительная котельная п. Голынки
	781,950

	Отопительная котельная д. Казимирово
	131,325

	Отопительная котельная д. Чистик
	255,726

	Отопительная котельная, г. Рудня, ул. Пирогова, д. 2
	289,758

	Отопительная котельная , с. Понизовье
	Н.д.

	Отопительная котельная, г. Рудня, пер. Ленинский
	Н.д.

	Отопительная котельная, г. Рудня, пос. Молкомбината
	Н.д.


[bookmark: _Toc139059414]
б) результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Нормативный запас топлива в котельных Руднянского муниципального округа Смоленской области не предусмотрен.
[bookmark: _Toc139059415]в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
[bookmark: _Hlk111805227]Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Руднянском муниципальном округе Смоленской области является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc139059416]г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Toc52463610]Преобладающим топливом котельных для выработки тепловой энергии в Руднянском муниципальном округе Смоленской области является природный газ. 
[bookmark: _Toc139059417]д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива в городском округе является природный газ.
[bookmark: _Toc52463611]
[bookmark: _Toc139059418]е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
На момент разработки схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива в городском округе является природный газ.


[bookmark: _Toc139059419]ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc139059420]а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность 1/(км·год). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное(в смысле надежности) соединение элементов при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
[image: ](1)
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
интенсивностей отказов на каждом участке:
[image: ]
где L - протяженность каждого участка, км.
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется
использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
[image: ]
где τ- срок эксплуатации участка, лет.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:
[image: ]
Поскольку статистические данные о технологических нарушениях, предоставленные теплоснабжающими организациями, недостаточно полные, то среднее значение интенсивности отказов принимается равным λ0=0,05 1/(год·км).При использовании данной зависимости следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
[bookmark: _Toc139059421]б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента(участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:
[image: ]
где а, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода(подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
Lс.з.- расстояние между секционирующими задвижками, м;
 D - условный диаметр трубопровода, м.
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01-82 или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
	С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения формула имеет следующий вид:
[image: ]
где tв.а– внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.
Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов приведён в таблице.
Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения 
[image: ]

[bookmark: _Toc139059422]в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Результаты оценки вероятности отказов и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам указаны в таблице пункта а) ЧАСТИ 9 НАДЁЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
По оценкам показатели надёжности систем теплоснабжения определены как малонадёжные.
г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Результаты расчёта показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединённых к тепловым камерам указанного пути, выше нормативной величины, требуемой СП 124.13330.2012 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9). Данный факт позволяет сделать вывод о надёжной (безотказной) работе системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059424]д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии указаны выше 
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надёжности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведёт к снижению потерь тепловой энергии за счёт более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определит ПСД.



[bookmark: _Toc139059425]ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc139059426]а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей
	Проведение оценки можно провести с учётом разработки ПСД
[bookmark: _Toc139059427]б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059428]в) расчёты экономической эффективности инвестиций
С учётом планов развития муниципального образования, разработкой ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области можно определить экономическую эффективность инвестиций в развития.
Строительство новых котельных и тепловых сетей являются обязательными мероприятиями. 
[bookmark: _Toc139059429]г) расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения
В связи с экономической нестабильностью невозможно реально оценить последствия изменения тарифа на тепловую энергию. Принято, что цены на тепловую энергию будут изменяться согласно «Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года».


[bookmark: _Toc139059430]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc139059431]а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях указаны в таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059432]б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии указаны в таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059433]в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, указан в таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059434]г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, указано в таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059435]д) коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059436]е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке
Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведённой к расчётной, указано в таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059437]ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.
[bookmark: _Toc139059438]з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии не определяется, так как отпуск электрической энергии не осуществляется.
[bookmark: _Toc139059439]и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
[bookmark: _Hlk111806384]Источники функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании отсутствуют.
[bookmark: _Toc139059440]к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии указана в таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059441]л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный срок эксплуатации ТС указан в таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059442]м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа) указана в таблице Индикаторы развития систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc139059443]н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
Показатели индикаторов развития по данному вопросу можно определить после проведения работ по  реконструкции источников тепловой энергии и их оценки.
[bookmark: _Toc139059444]о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Сведения о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при разработке схемы теплоснабжения отсутствуют.
Индикаторы развития систем теплоснабжения
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения
городского поселения
	Ед. изм.
	Существующее положение (факт 2025 г.)
	Ожидаемые показатели (2036 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	18,65
	17,06

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/ м.кв
	Н.д.
	Н.д.

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	8,15
	10,19

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчетной тепловой нагрузке
	м.кв/
(Гкал/ч)
	Н.д.
	Н.д.

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии
	%
	11,6
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	22
	25

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утв. схеме теплоснабжения) 
	%
	-
	будет определено при уточнении объёмов реконструкции тепловых сетей

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утв. схеме теплоснабжения) 
	%
	-
	будет определено при уточнении объёмов реконструкции оборудования

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	%
	100
	100




[bookmark: _Toc139059445]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

[bookmark: _Toc139059446]а) тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, осуществляющее государственное регулирование тарифов (цен)  на тепловую энергию  в Руднянском муниципальном округе, были установлены тарифы на 2026 год:
	Наименование РСО
	Реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	Прочие потребители
	Население (с НДС)

	
	
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026
	01.01.2026-30.09.2026 01.10.2026-31.12.2026

	ООО «Промконсервы»
	постановление Министерства
от 18.12.2023 № 216 (в редакции пост.
Министерства от 16.12.2024 № 234, от
17.12.2025 № 305)
	1 466,86
1 640,60
	1 768,72
1 980,96

	МУП «Руднятеплоэнерго»
	постановление Министерства от 19.12.2024 № 296 (в ред. от 24.01.2025 № 4, от
18.12.2025 № 347)
	6 176,47
6 917,65
	4 630,53
5 186,19

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельным, расположенным по адресу: пгт. Голынки Руднянского МО Смоленской области)
	постановление 
Министерства от 19.12.2024 № 297 (в 
ред. от 24.01.2025 № 4, от 12.03.2025 
№ 27, от 07.11.2025 № 198, от 
18.12.2025 № 348)
	2 773,11
3 105,88
	2 911,77
3 261,17

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Чистик Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 796,85
4 177,47
	3 277,18
3 670,44

	МУП «Руднятеплоэнерго» 
(по котельной, расположенной по адресу: дер. Казимирово Руднянского МО Смоленской области)
	
	3 614,99
4 048,79
	3 795,74
4 251,23

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
(для котельной, расположенной по адресу: с. Понизовье Руднянского муниципального округа)
	постановления Министерства 
от 07.11.2025 № 197; 
от 18.12.2025 № 369
	10 993,72
11 101,62
	2 969,99
3 326,39

	ООО «Оптимальная тепловая 
Энергетика» (кот. в пер. Ленинском)
	постановление Министерства 30.11.2018 № 122
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон договора теплоснабжения

	СОГАУ «Руднянский ПНИ»
	Постановление Департамента от 03.12.2018 № 132
	Тарифы не подлежат регулированию и
определяются по соглашению сторон
договора теплоснабжения



[bookmark: _Toc139059447]б) тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей  указаны в таблице.
Прогноз тарифа на тепловую энергию
	№
	Услуги
	Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб.

	
	
	1 п. 2026
2 п. 2026
	1 п. 2027
2 п. 2027
	1 п. 2028
2 п. 2028

	1
	ООО «Промконсервы»

	
	Теплоснабжение, за 1 Гкал
	 
 

	
	Население
	1 768,72
1 980,96
	1 980,96
2 165,19
	2 165,19
2 312,42

	
	Прочие потребители
	1 466,86
1 640,60
	1 640,60
1 793,18
	1 793,18
1 915,11

	2
	МУП «Руднятеплоэнерго»

	
	Теплоснабжение, за 1 Гкал
	  
 

	
	Население
	4 630,53
5 186,19
	5 186,19
5 668,51
	5 668,51
6 053,96

	
	Прочие потребители
	6 176,47
6 917,65
	6 917,65
7 560,99
	8 075,14

	3
	МУП «Руднятеплоэнерго» (по котельным, расположенным по адресу: пгт. Голынки Руднянского МО Смоленской области)

	
	Теплоснабжение, за 1 Гкал
	 
 
 

	
	Население
	2 911,77
3 261,17
	3 261,17
3 564,46
	3 564,46
3 806,84

	
	Прочие потребители
	2 773,11
3 105,88
	3 105,88
3 115,18
	3 115,18
3 327,01

	4
	МУП «Руднятеплоэнерго» (по котельной, расположенной по адресу: дер. Чистик Руднянского МО Смоленской области)

	
	Теплоснабжение, за 1 Гкал
	 
 
 

	
	Население
	3 277,18
3 670,44
	3 670,44
4 011,79
	4 011,79
4 284,59

	
	Прочие потребители
	3 796,85
4 177,47
	4 177,47
4 565,97
	4 565,97
4 876,46

	5
	МУП «Руднятеплоэнерго» (по котельной, расположенной по адресу: дер. Казимирово Руднянского МО Смоленской области)

	
	Теплоснабжение, за 1 Гкал
	 
 
 

	
	Население
	3 795,74
4 251,23
	4 251,23
4 646,59
	4 646,59
4 962,56

	
	Прочие потребители
	3 614,99
4 048,79
	4 048,79
4 425,33
	4 425,33
4 726,25

	[bookmark: _Toc139059448]6
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (для котельной, расположенной по адресу: с. Понизовье Руднянского муниципального округа)

	
	Теплоснабжение, за 1 Гкал
	 
  

	
	Население
	2 969,99
3 326,39
	3 326,39
3 635,74
	3 635,74
3 882,97

	
	Прочие потребители
	10 993,72
11 101,62
	11 101,62
12 134,07
	12 134,07
12 959,19


в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
С учётом роста стоимости энергетических ресурсов и индекса дефлятора Минэкономразвития России  Прогноз спрогнозирован с ростом тарифа на тепловую энергию, указанный в таблице выше.


[bookmark: _Toc139059449]ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
[bookmark: _Toc139059450]а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
В соответствии со статьёй 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по разработке схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
На территории Руднянского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
– МУП «Руднятеплоэнерго»;
 – ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
– ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»;
- ООО «Оптимальная тепловая энергетика»;
- ООО «Промконсервы».
[bookmark: _Toc139059451]б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» от 23.01.2026 № 16 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области в границах зон действия систем теплоснабжения» статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Руднянский муниципальный округ» Смоленской области был присвоен:
5. Муниципальному унитарному предприятию «Руднятеплоэнерго» в зоне деятельности системы теплоснабжения:
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Западная;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Льнозаводская;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Смоленская, д.4;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Мелиораторов, д.5;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, 146;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Киреева, 61;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Красноярская, д.44;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, д.Шеровичи (МБОУ Шеровичская школа);
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, д. Гранки (МБОУ Гранковская школа);
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, п. Голынки, ул. Ленина, стр.16;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, д. Казимирово, пер. Центральный, д.1;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, д. Чистик, ул. Комсомольская, д.15В.
6. Обществу с ограниченной ответственностью «ОТЭН» в зоне деятельности системы теплоснабжения:
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, пер. Ленинский.
7. Обществу с ограниченной ответственностью «Промконсервы» в зоне деятельности системы теплоснабжения:
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, п. Молкомбината.
8. Областному государственному унитарному энергетическому производственному предприятию «Смоленскоблкоммунэнерго»:
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, г. Рудня, ул. Пирогова, д.2;
- котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, Руднянский район, с. Понизовье.
[bookmark: _Toc139059452]в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
[bookmark: _Toc139059453]г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
При актуализации схемы теплоснабжения сведения о поданных заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не имеется, дополнительные заявки  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации  не поступали.
[bookmark: _Toc139059454]д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).
[bookmark: _Toc139059455]Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций располагаются в границах зон деятельности теплоисточников.
е) описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.
Изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения - не зафиксировано.


[bookmark: _Toc139059456]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc139059457]а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии
Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения на ближайшую перспективу не запланированы.
б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них
Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции тепловых сетей
	Наименование объекта теплоснабжения
	Наименование мероприятия
	Стоимость с НДС, тыс. руб.
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	Год реализации
	Источник финансирования
	Стоимость с НДС, тыс. руб

	Внутридомовые инжинерные системы 
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения:
	58 750,2
	2026-2028

	
	
	6 506,8
	2026 год

	
	г. Рудня, пос. Молкомбината, ж/д. 13, 16, 18
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 559,3

	
	г. Рудня, ул. Заречная, ж/д. 20а, 22
	
	2026
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 947,5

	
	
	27 513,1
	2027 год

	
	г. Рудня, пос. Молкомбината, ж/д. 7, 14
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 549,3

	
	Пгт Голынки, ул. Коммунистическая, ж/д. 4, 8,10
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	10 999,5

	
	Пгт Голынки, ул. Ленина, ж/д. 2, 4, 9, 10
	
	2027
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	13 964,3

	
	
	24 730,3
	2028 год

	
	г. Рудня, пос. Молкомбината, ж/д. 17
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 659,6

	
	Дер. Гранки, пер. Школьный, ж/д. 10
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 024,1

	
	Дер. Смолиговка, ул. Калинина, ж/д. 11, 23
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 623,6

	
	Дер. Сташки, ул. Молодежная, ж/д. 3, 5
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 995,1

	
	Дер. Чистик, ул. Комсомольская, ж/д. 7, 9, 24
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 645,6

	
	Дер. Чистик, ул. Луговая, ж/д. 2, 4, 6
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	3 930,4

	
	Дер. Чистик, ул. Школьная, ж/д. 3, 5,9
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	4 016,7

	
	Пгт Голынки, ул. Коммунистическая, ж/д. 2
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 132,0

	
	Пгт Голынки, ул. Ленина, ж/д. 1
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	1 029,3

	
	С. Понизовье, ул. им. Чибисова К.Н., ж/д. 5, 26, 28
	
	2028
	ср-ва Фонда кап.ремонта
	2 674,4

	Итого
	58 750,2
	


[bookmark: _Toc139059459]
в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Руднянского муниципального округа Смоленской области закрытая, проведение соответствующих мероприятий не требуется.


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	0.18126	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	8.4400000000000003E-2	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	8.4400000000000003E-2	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	8.4400000000000003E-2	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	8.4400000000000003E-2	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	8.4400000000000003E-2	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	0.12753999999999999	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	0.61509999999999998	0.10824	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	0.19381000000000001	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	1.085E-2	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	1.085E-2	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	2.7006999999999999	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	0.53768000000000005	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	0.95025999999999999	0	0	


Тепловая нагрузка	
Отопление	ГВС	Вентиляция	0.49528899999999998	0	0	
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